项目介绍

# 第1章  评价项目概况

1.1  公司概况

企业名称：曲靖市马龙区盛能燃气有限公司

统一社会信用代码：9153032132527566X5

注册资本：8000.00万人民币

地址：云南省曲靖市马龙区通泉街道龙翔路怡锦花园商铺20幢24号

成立日期：2014-12-25

营业期限：2014-12-25 至 2034-12-24

法定代表人：高戈

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

登记机关:曲靖市马龙区行政审批局

登记时间：2021年2月26日

经营范围:液化天然气、压缩天然气生产、销售；天然气设备及配件销售、租赁；天然气技术开发及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

曲靖市马龙区盛能燃气有限公司注册成立于2014年12月，是政府支持与准许的天然气销售有限公司和天然气供应商，本公司凭借“提供环保、清洁、优质天然气能源，提高人民生活品质”的理念，以“安全严谨、开拓进取、尽职尽责、服务社会”为企业使命，充分发挥本公司资金优势、管理优势及公司在燃气专业技术和经营方面的经验，吸纳全国各地能源、化工等专业方面的专家和技术人才，在云南曲靖市马龙区拓展燃气业务，投资开发建设马龙现代产业园区工业及民用燃气开发利用项目，为促进马龙区清洁能源产业经济发展做出积极贡献。本公司有着丰富的燃气管理经验，高素质的管理团队。公司与中石油西南管道分公司有着长期良好的合作关系，能够保证长期稳定的气源供给。

## 1.2  项目概况

### 1.2.1  项目简介

1）项目地点：云南省曲靖市马龙县通泉镇东光工业园区马龙县龙丰钢铁厂原址，距离马龙城中心西北3km处，北侧紧邻曲靖呈钢钢铁集团及吉兴气体有限公司。

2）项目规模：本项目生产规模为10×104Nm3/d天然气液化装置1套（一期），有2个150m3LNG立式储罐。压缩天然气处理量为5×104Nm3/d的CNG加气母站工艺装置1套（二期）。

3）气源：本项目气源情况见表1-1。

表1-1                  天然组成一览表

| 组成 | CH4 | C2H6 | C3H8 | i-C4H10 | n-C4H10 | i-C5H12 | n-C5H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %V/V | 99.52 | 0.0935 | 0.0295 | 0.0092 | 0.0022 | 0.0031 | 0.0000 |
| 组成 | C6+ | N2 | CO2 |  |  |  |  |
| %V/V | 0.01618 | 0.1733 | 0.1455 |  |  |  |  |
| 组成 | H2S | 水露点 | 烃露点 | 高位发热量 |  |  |  |
| mg/m3 | 0.11 | -14.22℃ | 3.16℃ | 37.07MJ/m3 |  |  |  |

### 1.2.2  项目审批及有关证照材料

1）本项目于2017年7月5日经马龙县发展和改革局进行了投资项目备案，《投资项目备案证》编号：马发改备案〔2017〕90号

2）2021年02月26日，取得曲靖市马龙区行政审批局审批通过的《营业执照》（统一社会信用代码：9153032132524566X5）；

3）2018年10月11日，取得曲靖市国土资源局马龙分局核发的《不动产权证》（云2018马龙区 不动产权第0001840号）；

4）2022年03月02日，取得曲靖市马龙区自然资源局颁发《建设工程规划许可证》（建字第马龙区202200004号）；

5）2018年11月28日，马龙区气象局对该项目一期防雷设施、接地装置进行验收，同意验收，准予投入使用，（马）雷验字【2018】第01号。

6）2022年9月7日，委托辽宁雷电防护工程有限责任公司对该项目二期进行防雷接地检测，并取得《防雷装置安全检测报告》（档案号：云QJ-LNLD2022-JC119）。

### 1.2.3  地理位置与交通、周边环境

1）区域位置及交通

本项目位于云南省曲靖市马龙区通泉镇东光工业园区马龙县龙丰钢铁厂原址，距离马龙城中心西北3km处，北侧紧邻曲靖呈钢钢铁集团及吉兴气体有限公司。厂区地势现分为四个台地、每个台地地势平坦；厂区西侧及南侧均有道路，交通便利；该位置外部依托条件较好，对城市建设干扰小。马龙区去位于云南省东部，居昆明市与曲靖市麒麟区之间，位于东经103°16′～103°45′、北纬25°08′～25°37′之间，东及东北部与麒麟区、沾益区接壤，南与陆良县、宜良县毗邻，西及西北与嵩明、寻甸两县交界。东西跨距47.25km，南北跨度44.5km，全县总面积1614.149km2。境内山峦起伏、河流纵横，地势东南高峻，中部隆起向西南倾斜呈阶梯形下降，平均海拔2000m。最高海拔月望乡牛头山2496.4m，最低海拔马鸣乡咨卡河1772.2m。政府驻地通泉镇，海拔2034.2m。

马龙区贵昆铁路、320国道和昆曲高速公路穿境而过。贵昆铁路和昆沾复线在马龙县境内设有5个车站，营运里程分别为40.15km和47.7km。国道320线经过通泉、王家庄、马过河3个镇，境内里程48km。昆曲高速公路经过通泉、旧县2个镇，境内里程43.5km。

本项目位于云南省曲靖市马龙区通泉镇东光工业园区马龙县龙丰钢铁厂原址，距离马龙区城中心西北3km处，东经103°32′41′′，北纬25°26′46′′，海拔2026.6m，北侧紧邻曲靖呈钢钢铁集团及吉兴气体有限公司，交通便利，见图1-1。

本项目地理位置

图1-1    马龙县盛能燃气有限公司储存经营液化天然气项目

交通地理位置图

本项目区域位置图见图1-2。

395

北

项目位置

项目位置

危险化学品仓库

（二期）CNG加气站

中石油马龙门站

马龙东光加气站

天龙橡胶厂

216

吉兴气体

春雨磷肥公司

变电所

马龙区金亿隆机械配件制造有限公司

华阳机械配件厂

345

51

68

2400

北

- 图2-1   项目区域位置图

- 2、周边环境

本项目位于云南省曲靖市马龙区通泉镇东光工业园区马龙县龙丰钢铁厂原址，距离马龙区城中心西北3km处，北侧紧邻曲靖呈钢钢铁集团及吉兴气体有限公司。其土地使用性质为工业用地，本项目的建设不改变其土地使用性质，本项目最近的地面火炬距离南面35KV东光变电所围墙边界47m，本项目最近的CNG加气母站装置区距离西北面云南马龙春雨磷肥有限公司围墙边界216m，本项目最近的危险化学品仓库距离北面马龙吉兴气体产品有限公司围墙边界51m，本项目最近的危险化学品仓库距离北面云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司围墙边界251m，本项目最近的CNG工艺装置区距离西北面马龙东光车用天然气加气站围墙边界18.2m，本项目最近的CNG加气母站装置区距离西北面中石油曲靖马龙天然气门站围墙边界62m。据现场观察，站址周围目前无居民区，无其它正在进行的新建项目。

项目地址属曲靖市规划的公用设施用地，周围无湖泊、风景名胜区和自然保护区，无供水水源、及水源保护区，无《化工建设项目环境保护设计规定》、《工业企业总平面设计规范》等法律、法规规定予保护的其他区域。

表1-2   本项目周边环境一览表

| 序号 | 单位(村庄)名称 | 建筑类别 | 方位 | 距离（m） | 周边单位对本项目的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35KV东光变电所 | 民用建筑三类保护物 | 南 | 47 | 本项目最近的地面火炬距离35KV东光变电所围墙边界47m。 |
| 2 | 云南马龙春雨磷肥有限公司 | 民用建筑三类保护物 | 西北 | 216 | 本项目最近的CNG加气母站装置区距离云南马龙春雨磷肥有限公司围墙边界216m。 |
| 3 | 马龙吉兴气体产品有限公司 | 民用建筑三类保护物 | 北 | 51 | 本项目最近的危险化学品仓库距离马龙吉兴气体产品有限公司围墙边界51m。 |
| 4 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 民用建筑三类保护物 | 北 | 251 | 本项目最近的危险化学品仓库距离云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司围墙边界251m。 |
| 5 | 农田 | 无 | 西 | 60 | 本项目最近的CNG加气母站装置区距离农田60m。 |
| 7 | 马龙区天龙橡胶厂 | 民用建筑三类保护物 | 西南 | 68 | 本项目最近的围墙边界距离马龙区天龙橡胶厂68m。 |
| 8 | 马龙区金亿隆机械配件制造有限公司 | 民用建筑三类保护物 | 南 | 240 | 本项目最近的LNG储罐距离马龙区金亿隆机械配件制造有限公司围墙边界240m。 |
| 9 | 马龙河 |  | 东 | 162 | 本项目最近的LNG储罐距离马龙边界162。 |
| 10 | 八角洞村零散居民 | 民用建筑三类保护物 | 西 | 210 | 本项目最近的围墙边界距离角洞村零散居民210m。 |
| 11 | 电力线 |  | 西 | 36 | 本项目最近的CNG加气母站装置区距离电力线36m。 |
| 12 | 东八线 |  | 西 | 51 | 本项目最近的CNG加气母站装置区距离东八线51m。 |
| 13 | 马龙东光车用天然气加气站 |  | 西北 | 18.2 | 本项目最近的CNG工艺装置区距离马龙东光车用天然气加气站围墙边界18.2m。 |
| 14 | 中石油曲靖马龙天然气门站 |  | 西北 | 62 | 本项目最近的CNG加气母站装置区距离中石油曲靖马龙天然气门站围墙边界62m。 |

表1-3  项目LNG储罐与周边环境一览表

| 序号 | 单位(村庄)名称 | 建筑类别 | 方位 | 距离（m） | 人口（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35KV东光变电所 | 二级 | 南 | 135 | 5 |  |
| 2 | 云南马龙春雨磷肥有限公司 | 二级 | 西北 | 345 | 40 |  |
| 3 | 吉兴气体产品有限公司 | 二级 | 东北 | 178 | 20 |  |
| 4 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 二级 | 北 | 570 | 100 |  |
| 5 | 空地 |  | 东 | 一墙之隔 |  |  |
| 6 | 农田 |  | 西 | 250 |  |  |
| 7 | 马龙区天龙橡胶厂 | 二级 | 西南 | 395 | 30 |  |
| 8 | 马龙区金亿隆机械配件制造有限公司 | 二级 | 东南 | 240 | 50 |  |
| 9 | 八角洞村 | 二级 | 西 | 570 |  |  |
| 10 | 中石油曲靖马龙天然气门站 | 二级 | 西北 | 140 |  |  |
| 11 | 东八线 |  | 西 | 230 |  |  |

本项目CNG母站站址边界距离马龙吉兴气体有限公司65m；距离云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司250m；距离云南马龙春雨磷肥有限公司158m；距离最近八角洞村零散居民房102m，距离八角洞村450m；距离马龙区天龙橡胶厂240m；距离35KV东光变电所205m；距离马龙河339m；距离东面空地约260m，本项目二期CNG加气母站西面出入口紧邻东八线道路，道路边上是农地。

本项目二期CNG加气母站周边环境情况如表1-4。

表1-4   本项目二期CNG加气母站周边环境情况表

| 序号 | 单位(村庄)名称 | 方位 | 距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35KV东光变电所 | 东南 | 205 | 边界最近距离 |
|  | 云南马龙春雨磷肥有限公司 | 西北 | 158 | 边界最近距离 |
|  | 马龙吉兴气体产品有限公司 | 北 | 65 | 边界最近距离 |
|  | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 北 | 190 | 边界最近距离 |
|  | 空地 | 东 | 260 | 边界最近距离 |
|  | 农地 | 西 | 30 | 边界最近距离 |
|  | 马龙区天龙橡胶厂 | 西南 | 240 | 边界最近距离 |
|  | 马龙河 | 南 | 339 | 边界最近距离 |
|  | 八角洞村零散居民房 | 西南 | 102 | 边界最近距离 |
|  | 八角洞村 | 西 | 450 | 边界最近距离 |
|  | 电力线 | 西 | 60 | 距工艺装置区 |
|  | 东八线 | 西北 | 紧邻 | 紧邻出入口 |
|  | 东光车用天然气加气站 | 西北 | 18.2 | 边界距离CNG工艺装置区 |

### 1.2.4  气象条件

马龙区属低纬高原季风型气候，冬春干旱，夏秋湿润，季节干湿分明，雨量充沛，夏无酷暑，冬无严寒，适应种植各种农作物和经济作物。据曲靖市气象台提供马龙区近五十年的气象资料：该区年平均日照1985h以上，极端最高气温31.7℃，极端最低气温-12.8℃，年平均降雨量1032mm，月最大降雨量214.20mm，多集中在6月；最小降雨量13.00mm，多集中在12月，县城年均气温13.4℃，年无霜期241d。风向多西南风，年均风速4.3m/s，最大风速24m/s，全年最大风力在3~6月。雷暴日61 d/a。

### 1.2.5  水文、水系

马龙区有水域面积8.5万亩，中型水库1座，小（一）型水库19座，小（二）型水库131座，塘坝344座，总库容10023万m3。位于龙洞河中段的纳章镇一级、二级发电站，年内发电量达165万KWh，较2010年增加19万KWh。境内河流分长江水系和珠江水系，纵横错落。境内主要河流：1）马龙河：属金沙江水系牛栏江支流，发源于松溪坡水库上游的水箐、双龙村一带，流经月望乡，然后进入通泉镇龙泉水库，流至马龙县城，流程26km。2）阿黑河：属南盘江水系马蹄河支流，发源于旧县镇的小己沃，马鸣乡的马鸣、水涧河、十里海、永胜、苦理巴箐一带，流经岔河、白石岩、张梅山等，穿流跳石步峡谷进入马蹄河。县境内主河道长19.4km，径流面积145.4km2。3）西河：属南盘江支流，发源于张安屯乡的磨刀箐，流经沿口、兔街子、小河、张安屯、晏官屯，进入沾益县境内的西河水库。流程12.6km，径流面积85.4km2。4）响水河：属珠江水系南盘江支流，发源于通泉镇响水街，流经响水河村进入麒麟区面店水库，径流面积22.2km2。河床较窄，河道坡降较陡，洪枯流量变幅大。

本项目场地周边无沟流、库塘等地表水体分布。根据区域水文地质资料，该场地地下水埋藏较深，地下水对项目影响较小。地表水主要来源于大气降水，地下水的补给主要来源于大气降水入渗。大气降水入渗形成地下水后，大部分以潜流的方式向低洼处排泄或地表蒸发，形成地下水的潜循环。

场地附近无污染源存在。根据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)，综合判定该地下水渗透性为B类，场地环境土在Ⅲ类环境下对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性，该场地土对钢结构具微腐蚀性。参照《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008标准进行防护。

### 1.2.6  地形、地貌、地质

马龙区居曲靖市境内，山峦起伏，河流纵横，地势东南高峻，中部隆起向西北倾斜呈阶梯形下降，平均海拔2000m，最高海拔2493m，最低海拔1772m，全境四面环山，属乌蒙山系，多山谷河槽，由七条分别流入长江水系和珠江水系的河流切割为11个大小不等的山尖小坝子，面积大于1km2的小平坝有25个，其中较大的有4个，具有山区、丘陵、河谷等地形特点。由于华夏系构造、新华夏构造、云南山字型构造、经向构造、纬向构造、经向构造体系片断在县内均有分布，地质构造复杂，尤其是断裂十分发达，褶皱多以单斜形式出现及一些不完整的向背倾斜。项目地处于丘陵地区，原钢铁厂地界内已进行平整，并作台阶分级，地段平缓。

马龙及邻区地处云贵高原，是扬子准地台与华南褶皱系的二个一级大地构造单元的交汇区，又是扬子准地台中的川滇台背斜，滇东台褶带与华南褶皱系中的滇东南褶皱带三个二级大地构造单元的交汇区。

区域地质构造所属板块为欧亚板块，以小江断裂、则木河断裂、红河断裂为界，欧亚板块又可进一步划分为青藏亚板块、东南亚亚板块和南华亚板块。

小江断裂带北起巧家以北，南至建水东南，全长400 多km。该断裂带形成年代较早、发育历史长，经历过多期构造活动。断裂带由多条次级剪切断层和张剪切断层组成，内部结构十分复杂。地震活动强烈，为西南乃至中国大陆上一条著名的强震发生带，以强度大、频度低为特征。公元1500 年始有破坏性地震记载，至今共记有M≥4.7 级地震38 次，其中：6 级以上的13 次，7 级以上的4次，最强8 级。

本项目所在场地由上而下由①素填土、①1耕土、②粘土、③粘土、④全风化页岩、⑤强风化页岩构成。场地内未见活动断裂，区域稳定性较好，未发现其他对工程不利的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等埋藏物，同时也未发现有影响场地稳定性的断裂构造等不良地质现象。

本项目场地周边无沟流、库塘等地表水体分布。根据区域水文地质资料，该场地地下水埋藏较深，地下水对拟建工程影响较小。地表水主要来源于大气降水，地下水的补给主要来源于大气降水入渗。大气降水入渗形成地下水后，大部分以潜流的方式向低洼处排泄或地表蒸发，形成地下水的潜循环。场地附近无污染源存在。根据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）12.2有关条文和试验报告（详见附表07），综合判定该地下水渗透性为B类，场地环境土在Ⅲ类环境下对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性，该场地土对钢结构具微腐蚀性。

按照《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）的规定，场地所处位置抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，特征周期值为0.45s，设计地震分组为第三组；根据《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015，马龙县王家庄街道设计基本地震峰值加速的值为0.20g，特征周期值为0.45s。场地等效剪切波速平均值Vse=283.59（m/s），场地覆盖层厚度dov≥5米，属中硬土，场地类别为Ⅱ类，场地处于抗震不利地段。

### 总平面布置

1、本项目一期10×104Nm3/d天然气液化装置总平面布置

本项目建设用地现状为废弃工厂，分为多个台地，场地北高南低，西高东低，现状标高在 2041.0～2066.6m。用地内有部分废弃建筑物和构筑物，部分建筑物经改造后可利用，本项目竖向设计均采用台地式，以现有台地标高为基准，设置每一台地设施标高。

本项目一期总占地面积 58834.18m2，约 88.26 亩。根据工艺流程及地形特征，本项目按功能区划分为：生产区、储罐区、装车站、辅助生产区、厂前区及预留区。

生产区位于厂区北部及东部，处于最高的台地上，包括一套生产装置及导热油炉撬，在生产装置的北面新建乙烯、乙烷、异丁烷、丙烷、N-甲基二乙醇胺、乙二醇等六间危险化学品库房；处于次高台地的装置主要包括 BOG 压缩机房、CNG 压缩机房及地面火炬；储罐区位于厂区东北部，处于次高台地，主要包括 2个 150m3LNG 储罐及 1 个 20m3 重烃储罐，罐区四周砌筑2.5m高的实体围墙，并在围墙的西北侧及东南侧分别设置一个出口；装车站位于厂区中部，处于第三台地，主要包括 LNG 装车站及 CNG 装车站（二期已建）；辅助生产区处于厂区中南部及东部，处于第三台地的装置主要包括联合动力厂房及控制室，处于最低台地的装置主要包括变电站、消防水系统、污水处理站及事故水池；厂前区位于厂区南部，利用现有两层建筑作为办公楼。

厂区设有两个出入口，物流入口位于厂区西侧，靠近装车站；人流入口位于厂区西南侧，靠近办公楼。

厂区内道路为城市型混凝土道路，路线的设计与竖向布置相结合，厂区内设环形道路，主要道路宽 6～8m，次要道路宽 4m，过路管架净高 4m， 可满足运输及消防要求。生产区内的道路转弯半径为 12m，公用辅助区及厂前区的道路转弯半径为 9m。

本项目周边已有高度为 2.2m 的砖砌实体围墙，此次项目建设不再新建围墙。

本项目竖向设计均采用台地式，以现有台地标高为基准，设置每一台地设施标高。第一台地标高为2060m，第二台地标高为2057m，第三台地标高为2050m，第四台地标高为2044m。每个台地之间通过道路连接，道路坡度不大于 6%。厂区生活排水经化粪池预处理后，和生产废水一起进入新建污水处理系统，处理合格后排至厂外排水沟；雨水排至厂区外排水沟。污水处理站处于厂区地势最低处，厂区污水通过管网输送到污水处理站处理后作为绿化、冲洗地面用水。厂区雨水站区内除罐区及装卸站初期雨水收集至事故池外，其余雨水散排到厂外排水沟。初期雨水排入事故水池暂存， 事故污水排入事故水池。

2、本项目二期CNG加气母站总平面布置

本项目二期位于一期LNG充装站的西侧，导热油系统的西南侧。CNG加气母站占地面积为2450.00m2。本项目整个平面分为：工艺装置区和加气区。

西北侧为工艺装置区，工艺装置区内包含两座压缩机、一座调压计量撬、脱水装置、加臭装置和缓冲罐。东南侧为加气区。加气区包含加气罩棚、CNG加气机和CNG长管拖车位。辅助区利用天然气应急储备站联合动力厂房作为站控室和配电室。

### 1.2.8  评价项目生产工艺流程

#### 1.2.8.1  一期10×104Nm3/d天然气液化装置生产工艺流程

1）原料供应

原料气采用中缅天然气管道内的天然气，主要成分为CH4，属非常规天然气，洁净程度较高。检测报告中总硫、H2S、汞均未检出，常规杂质按微量设计。

本报告项目用管道天然气生产LNG并储备，不涉及对输气管道的评价。

考虑以上因素，确定工艺生产路线，本项目主要包括：原料气脱酸系统、脱汞和干燥脱水系统、脱重烃系统、液化、LNG储运等。

装置工艺路线确定如下：来自调压站调压后的天然气，依次经脱碳系统、脱汞和干燥脱水系统、脱重烃系统及粉尘过滤后进入液化冷箱进行液化，液化后的LNG经管道输送至LNG储罐储存装车。经过整体的工艺优化，能够以最小能耗获得最大LNG 净产量和规定的LNG 产品质量。LNG 产品储存在0.05MPa（G）的储罐中。

2）生产工艺流程

（1）总工艺流程图见图1-3。

图 1-3	总工艺流程简图

（2）净化系统

净化系统由脱酸单元、脱汞脱水单元和脱重烃单元组成。

①脱酸单元

门站来的原料天然气减压至 5MPa，从吸收塔（T4201）下部进入，自下而上通过吸收塔；再生后的 MDEA 溶液从吸收塔的上部进入，自上而下通过吸收塔，逆向流动的 MDEA 溶液和天然气在吸收塔内部充分接触，气体中的酸性气体被吸收而进入液相，未被吸收的组分从吸收塔顶部引出，进入脱酸气冷却器（E4205）和气液分离器（V4201）。出分离器的气体进入脱汞和脱水单元，冷凝液回到 MDEA 富液槽（V4202）。

处理后的天然气中二氧化碳含量小于 50ppm，硫化氢含量小于 5 ppm。吸收了酸性气体的MDEA 溶液称为富液，经富液泵（P4202AB）、贫富胺换热器（E4202）预热后送至再生塔上部，在再生塔进行气提再生，直至贫液的贫液度达到指标。出再生塔的贫液经过贫富胺换热器（E4202）、贫液

冷却器（E4201）、贫液泵（P4201AB）输送至吸收塔的上部。再生塔顶部出口气体经酸气冷却器（E4203），进入富液槽（V4202）进行气液分离后， 分离出的酸气高点放空。

再生塔再沸器（E4204）的热媒来自导热油系统的高温热油，回油返回到热油储罐。

②脱汞脱水单元

本项目脱汞系统采用固定复合床，即有机硫吸附剂和载硫活性炭吸附剂分层填装的方法，吸附后将其中含有的微量有机硫及汞脱除。

干燥脱水系统由三台干燥器、一台加热器、一台冷却器、一台分离器组成。三台干燥器中两台为主干燥器，一台为辅助干燥器。主干燥器干燥及再生交替进行，再生分加热和冷却两个步骤，经干燥后的产品气体露点低于‐70℃。

等压干燥系统的工艺过程如下：

混合气首先经流量调节阀分成两路。 其中一路直接去干燥塔（A5102A/B/C），其中装填的干燥剂将气体中水分吸附下来，使气体得以干燥。在两台干燥塔处于干燥的状态下，另一台干燥塔处于再生过程。干燥塔的再生过程包括再生和吹冷两个步骤。在加热过程中，另一路混合气体首先经预干燥塔进行干燥，然后经加热器升温后冲洗需要再生的干燥塔，使吸附剂升温，其中的水分得以解析出来，解析气经冷却和分液后回到干燥塔的入口。在吹冷过程中，再生气体直接去处于再生状态的干燥塔，将干燥塔温度降至常温，然后再经加热器（E5101）加热后去预干燥塔，对预干燥塔中的干燥剂进行加热干燥，然后经再生气冷却器（E 5102）冷却、干燥再生气分离器（V5101）分液后回到干燥塔的入口。

③脱重烃单元

脱重烃采用活性炭吸附天然气中微量高沸点杂质气体（CO2 和 C5+） 以满足 LNG 液化的要求，特别是在 MDEA 脱酸工序发生扰动时可以确保进入冷箱的原料气符合液化工序的要求。

三台吸附器连续循环使用，一台吸附器处于吸附阶段，另一台吸附器则处于吸附剂再生过程的吹冷和加热阶段。

（3）液化系统

液化系统主要分为主冷压缩机组、预冷压缩机组、液化冷箱、混合冷剂储罐四个部分。

混合制冷剂在制冷剂压缩机组（C6101）中压缩至 2.0MPa，通过水冷却器冷却后进入液化冷箱，高压制冷剂在冷箱中依次经过一、二、三级回热换热器获得冷量，被冷却后的高压制冷剂再经过节流阀节流后反向依次流过三、二、一级换热器，为换热器提供冷量，最终离开液化冷箱后的混合制冷剂返回到压缩机组的入口，完成循环。

预冷压缩机组（C6301）将预冷用冷剂压缩并冷却，节流后送入冷箱中第一级回热换热器，在其中蒸发，为原料气及高压混合制冷剂提供冷量，然后离开冷箱，回到预冷压缩机的入口，完成循环。

经前处理单元处理后的净化天然气进入液化冷箱，在冷箱中依次经过一、二、三级回热换热器，降温液化并最终过冷形成 LNG 产品离开冷箱流入 LNG 储罐。

①混合制冷剂循环

混合工质制冷系统中的制冷剂，主要由氮气、甲烷、乙烯、丙烷、异丁烷等物质按照一定比例混合而成。

混合工质经过压缩机先压缩后，经一级换热器预冷后进入冷剂分离器， 分出的液相进入二级换热器过冷后减压节流，与三级换热器返回的制冷剂混合进入二级换热器冷端复热，分出的气相依次进入二、三级换热器，过冷后减压节流，依次为三级、二级换热器提供冷量后，进入冷剂分离器与一级换热器过冷后的高压制冷剂换热后为一级换热器提供冷量，最后出冷箱，返回制冷剂压缩机入口，如此循环。

②制冷剂补充系统

由于循环压缩机气体密封的原因，循环气会有所损失，因此需要对制冷剂系统进行补充。单个成分所需要的量根据色谱测定的制冷剂组成和制冷部分需达到的温度来调节，然后间歇补充。

（4）BOG 压缩系统

在 LNG 装车冷却过程中产生的 BOG 复热后送至 BOG 一级增压机（Y8201）入口，增压至 0.4MPa 后再一部分作为燃料送至导热油炉；其余部分送至BOG 二级增压机（Y8301）入口，增压至 5.05MPa 送至液化系统重新液化。

（5）产品储运系统

液化装置的产品 LNG 经节流降压后，通过低温保冷管道自流进入 LNG

储罐。

储罐内 LNG 由下部的排液口排出，通过装车泵增压，送到装车站，装入槽车外运销售。排液管线上设置一个常开低温根部阀，另设一套远程控制紧急切断阀。通过这两套阀门，对储罐进行就地和远程控制。

LNG 装车时，LNG 槽车内的甲烷气回收返回 BOG 压缩机；同时储罐闪蒸气也回收至 BOG 压缩机。

#### 1.2.8.2  二期CNG加气母站生产工艺流程

本加气站工艺设施均为撬装设施，辅助配套设施及控制系统由设备厂家成套提供，且提供使用说明书。原料气通过加臭、过滤、调压和计量等完成干燥，去除天然气中含有的水分，然后进人压缩机组中，借助升压将加气柱充充入长管拖车。当天然气压力超过20MPa后，完成充气。当主料系统中天然气压力超过系统中压缩机低压放散热、前置脱水装置等的安全阀定压，释放的天然气就从低压放散总管直接排入大气中。

从门站工艺区预留接口处接气，天然气压力为3.5-8.8MPa。将天然气通过站内管道进入CNG加气母站工艺区。进入工艺区后经过滤计量调压加臭后，将3.5-5.0MPa天然气通过脱水装置对天然气进行干燥。干燥后的天然气一路进入CNG压缩机系统，将压力压缩至25MPa通过管道进入加气柱，给CNG长管拖车加气；一路作为直充，通过管道直接进入加气柱。

(1)原料气自马龙门站CNG母站预留接口DN80引出，经过站内管输进入CNG加气母站，进入母站后，由紧急切断阀控制入厂天然气；流量计用于计量来气量；脱水装置对来气进行脱水处理，设二个吸咐塔：一个吸咐，一个再生，利用4A分子筛完成脱水工艺；一部分通过CNG压缩机加压后通过加气柱直接为CNG长管拖车完成充装；一部分通过管道直接供给加气柱。

(2)脱水后的天然气，通过CNG压缩机加压后通过加气柱直接为CNG长管拖车完成充装。

1、加臭工艺

计量加臭撬主要用于向管道系统加入微量的液态臭剂，采用全封闭工作方式。采用防爆液压计量泵，根据控制信号来控制臭剂加入量，控制系统按比例自动连续加臭，根据流量大小调节加臭频率，流量确定后可以保持加臭剂浓度均匀稳定，精确度≤±5%。撬上配置1台加臭泵。单行程臭剂输出量约123mg/次。200L的计量储药罐具有液位显示及远传功能。

1）加臭机启动：

①关闭加臭阀和回流阀门，开启顶阀、底阀、臭剂注入阀，保证管路的畅通。

②关闭加臭阀和回流阀门，启动加臭泵开始工作。

③观察压力表的压力变化，当压力表的显示压力（如0.45MPa）高于管道内的压力（如0.4MPa）时，开启加液阀门。臭剂进入管网，设备开始正常工作。

2）停止加臭：

关闭加臭泵的电源。加臭工作停止。

3）自动加臭控制系统

厂家为计量加臭撬配套自动加臭控制系统。此控制系统主要由HMI系统、PLC系统、配电系统、隔离系统四大部分组成。自动加臭控制系统电气控制集中控制成套柜（以下简称控制柜），它实现PLC、传感器及加臭泵组成闭环控制功能，同时对内部原件起到防护作用，防护等级不低于IP54等级。

2、脱水工艺

脱水装置采用整体橇装式结构，处理量为5×104Nm3/d。设置2台脱水装置（一开一备），单台设计处理能力2100Nm3/h（3.5 -5.0MPa进气），安装于压缩机前，将进站天然气中的微量水分子进一步脱除，使得天然气在压缩过程中、以及储存运输环节中不会产生凝析水，保障压缩机的正常运行和天然气在存储、运输、及使用过程的安全。

来自门站的压缩天然气经过流量计量系统后进入脱水装置。脱水装置中集成的前置过滤器能够有效的去除气体中夹带的液态油、液态烃和颗粒状杂质，然后进入脱水装置的吸附塔，天然气中夹带的绝大多数水蒸气被分离，经过过滤与干燥的气体最后进入后置过滤器（脱水装置中集成附带），气体中可能夹带的吸附剂粉尘也被清除。从脱水装置后置过滤器输出的气体是纯净、干燥的天然气。这样的气体输入压缩机能够有效的保护压缩机、加气机等下游设备。

本加气站采用4A分子筛两塔脱水工艺，一塔吸附一塔再生。主气流从进气口经过前置过滤器，进入A塔，气体脱水后，再经过后置过滤器，到达出气口。再生气流由循环风机推入加热器，升温后进入B塔再生，然后进入冷却器，再经分离器回到前置过滤器。

处理气量：5000Nm³/h，脱水压力：5-5.0Mpa，电加热器出口温度：160-220℃，电热管监控温度：≤300℃，停止加热温度：100-140℃。采用天然气专用本安型在线露点仪，常压露点-60℃（在线露点监测），再生方式为等压闭式循环、电加热再生、气体“零”排放；控制方式为双塔手动切换、再生过程PLC自动控制。

3、压缩加气工艺

脱水后的天然气，通过CNG压缩机加压后通过加气柱直接为CNG长管拖车完成充装。

### 1.2.9  主要设备及管线情况

#### 1.2.9.1  一期10×104Nm3/d天然气液化装置主要设备及管线情况

1）概述

本项目为10×104Nm3/d天然气液化装置1套，预留CNG生产能力为20×104Nm3/d用地。导热油炉、循环水都按1套设置，循环水为开式；空压制氮系统及脱盐水系统统一设置。

天然气液化装置撬块化主要有：脱酸撬、脱水及脱汞撬、天然气脱重烃撬、冷箱撬、主冷压缩机撬、预冷压缩机撬和混合工质储罐、LNG装车撬、BOG压缩机撬等，相配套的公用工程导热油炉、循环水、空压制氮系统及脱盐水系统。

- 2）关键设备情况

根据各相关专业所提的条件，参考国内外同类装置成熟经验，依据相关标准、规范及规定进行选择。在充分满足安全的基础上，力求做到技术先进，结构合理，节能降耗，使本装置成为同行中有代表性的先进装置。

（1）填料塔

填料塔具有结构简单，传质和传热效率高，操作弹性大，阻力降较小等特点，且在处理容易产生泡沫的物料时有其独特的优越性。

填料塔是以塔内的填料作为气液两相间接触构件的传质设备。其塔身是一直立式圆筒，底部装有填料支承板，填料以乱堆或整砌的方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。液体从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。填料塔内采用高性能液体分布器，提高了塔的传质效率，使气液在塔内更好地接触，布更均匀，以便发挥填料塔的最大效率和最大生产能力。

（2）气化器

本项目气化器采用空气加热式。它是利用环境空气自然对流加热低温液体，使其气化成常温气体的换热设备。

空温式气化器用铝合金支架固定安装，它的基本单元是换热管，由若干传热管组成板状排列，两端由集气管或集液管焊接形成一个板型管束，再由若干个板型管束组成气化器。空温式气化器技术特性：

①利用自然空气传导对流辐射加热，无需额外的能耗，节能且环保；

②独特的桥式结构，组合美观大方，整体刚性强，运输使用安全，工作时，能有效消除各部份的冷热应力，整体结构性能相当稳定；

③介质换热均匀，无偏流现象，保证介质流速控制在安全的范围之内；

④换热面积设计裕量充足，独特的翅片管技术，使整体通风性能优良，极其有利于化霜和落霜，有效地提高了气化效果，在同等条件之下，系统满负荷工作时间相对更长。

（3）换热器

本项目多工段中换热设备采用固定管板式换热器。固定管板式换热器主要有外壳、管板、管束、顶盖等部件构成。在圆形外壳内，装入平行管束，管束两端用焊接或胀接的方法固定在管板上，两块管板与外壳直接焊接，装有进口或出口管的顶盖用螺栓与外壳两端法兰相连。它的特点是结构简单，没有壳侧密封连接，相同的壳体内径排管最多，在有折流板的流动中旁路最小，管程可以分成任何管程数，因两个管板由管子互相支撑，故在各种管壳式换热器中它的管板最薄，造价最低，因而得到广泛应用。

当冷热两种流体的平均温差较大，或壳体和传热管材料膨胀系数相差较大，热应力超过材料的许用应力时，在壳体上需设膨胀节，这种换热器适用于两种介质温差不大，或温差较大但壳程压力不高，及壳程介质清洁，不易结垢的场合。

（4）冷箱/板翅式换热器冷箱

在本项目液化工段中主换热器、一、二、三级回热换热器操作温度很低（-165℃），所以将这两台换热器并在冷箱内。冷箱是将几台钎焊铝制板翅式换热器和配管放置在密闭的钢制箱体内，并在箱体与箱内设备之间充填满珠光砂。板翅式换热器内部为密闭结构，外部结构由型钢和碳钢板制成，这一组装过程在制造厂内进行，并经过耐压和气密试验后出厂。在箱体的顶部和底部各设一人孔，以便检修和充填珠光砂时使用。另外，箱顶还设有压力调节盒。在板翅式换热器与支撑梁相接触的部位，放置隔热材料。珠光砂在安装现场充填，以达到保冷的目的。

冷箱的作用和特点

冷箱传热效率高，可实现多股物料同时换热，可以最大限度的利用余热和余冷，降低能耗，提高产品收率。

冷箱的主要优点有：传热性能好。由于翅片在不同程度上促进了湍流并破坏了传热边界层的发展，故传热系数很大。

冷、热流体间的传热不仅仅以隔板为传热面，大部分热量是通过翅片传递的，结构高度紧凑，传热面积可达2500m2/m3，最高可达4300m2/m3。通常板翅式换热器采用铝合金制造，因此换热器的重量轻。由于铝合金在低温条件下的延展性和抗拉强度均很高，因此板翅式换热器适用于低温和超低温操作场合；同时，由于翅片对隔板的支撑作用，其允许的操作压力也较高，可达5MPa。此外，板翅式换热器还可用于多种不同介质在同一换热器内进行多股流换热。冷箱的全钎焊结构，安全可靠性高，冷箱的换热效率高，占地面积小，重量轻，操作成本低。冷箱的主要缺点有：结构复杂、造价高；流道尺寸小，容易堵塞，而且检修和清洗困难，因此所处理的物料应洁净或预先净制。另外，由于隔板和翅片均由薄铝板制成，一旦腐蚀造成内漏很难发现和检修，故要求换热介质对铝材无腐蚀性。

3）本项目输送液化天然气的管道采用奥氏体不锈钢无缝钢管。

本工程 LNG 工厂金属管道将面临土壤中的腐蚀、大气环境中的腐蚀、绝热层下的腐蚀（CUI）、奥氏体不锈钢点蚀和应力腐蚀开裂（SCC）等多种腐蚀因素。各工艺装置和管道的工况差异较大，需要有针对性的采取防护措施。

液化天然气工厂内金属管道及设备的防腐：

为防止液化天然气工厂内金属管道及设备发生腐蚀失效，应对管道及设备表面涂装涂料或涂敷防腐层。按照《钢质管道外腐蚀控制规范》及《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》的要求，针对不同腐蚀环境条件、介质温度、不同被涂物表面的材质，选用安全可靠、环保低碳、经济合理、具备施工条件的涂料或防腐层。

（1）表面处理

①碳钢表面

碳钢、低合金钢管道及设备外表面应按《涂装前钢材表面处理规范》规定的方法进行喷砂除锈，除锈质量应达到《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》中规定的Sa2½级要求。

②不锈钢表面

需涂装的不锈钢管道及设备应首先使用有机溶剂清洗表面，去除附着在表面的油、脂、污垢等附着物，再对表面进行打磨或使用非金属磨料进行轻微的喷射处理，以增加表面粗糙度。

（2）埋地管道防腐

本工程埋地管道输送介质温度不超过50℃，对于管径DN≥100的埋地管道采用三层PE加强级常温型防腐层防腐，其余管径的埋地管道、三通和弯头等采用聚乙烯胶粘带特加强级防腐层防腐。

聚乙烯胶粘带采用带隔离纸型，特加强级防腐层结构为：底漆+聚乙烯防腐胶带（搭边 50％-55％），防腐层总厚度≥1.4mm。聚乙烯胶粘带的剥离强度：对底漆钢应≥20N/cm，对背材应≥20N/cm，其它技术指标满足《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》的要求。

（3）露空管道防腐

①环境温度＜t≤60℃的露空非绝热碳钢管道防腐

该部分地面管道外壁采用涂装聚氨酯配套涂料防腐，涂料结构为环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆。环氧富锌底漆对钢质管道具有阴极保护作用，防腐性能优异，附着力和耐冲击性能佳，施工后干燥迅速。环氧云铁漆能够赋予涂层配套系统良好的粘接力， 耐盐水性能优异，有一定的耐强溶剂性能。聚氨酯面漆具有高光泽，保色性和保光性强，良好的防水防腐性能，耐候性好、施工方便的特点。涂层干膜总厚度≥280µm。

②260℃＜t ≤150℃的露空非绝热碳钢管道采用酚醛环氧涂料进行防腐。推荐的涂层结构为酚醛环氧底漆+酚醛环氧面漆，总干膜厚度≥200µm。

③露空且无绝热层的不锈钢管道不作防腐涂层。

4）厂区外管

本次外管设计满足本项目的管道敷设要求，满足仪表、电缆槽架敷设要求，并预留20%管道敷设空间位置。管架的承重按照本项目及未来预留统一考虑。

装置的外管设计必须符合管道仪表流程图（PID）的设计要求，并应做到安全可靠、经济合理、整齐美观，并满足施工、操作、维修等方面的要求。

外管管道布置必须遵守安全及环保的法规，对防火、防爆、安全防护、环保要求等条件进行检查，以便管道布置能满足安全生产的要求。

外管管道布置应满足热胀冷缩所需的柔性。

对于动设备的外管管道，应注意控制管道的固有频率，避免产生共振。管道布置应符合《石油化工金属管道布置设计规范》的有关要求。

管道尽可能架空敷设，如必要时也可埋地或管沟敷设。

管道布置的净空高度、通道宽度、基础标高应符合《工业金属管道设计规范》中的规定。

应按国家现行标准中许用最大支架间距的规定进行管道布置设计。大直径的重管道布置在靠近管架柱子的位置。

工艺物料管道避免与热管道接近。

需热补偿的管道从管道的起点至终点的整个管系进行应力分析，以确定合理的补偿方案。架空敷设管道采用自然补偿方式，通过跨越道路，管道转向实现自然补偿。对于温度较高的工艺管道、导热油管道，温度较低的工艺管道在合适的位置设置 π 型补偿器。

管架上的管道改变管径时采用偏心大小头以保持管底标高不变。

管架型式采用钢结构门型管架，架面宽度为 3.0 或 4.5m。一般地段管架净空高度为 2.5m 左右，管道跨越厂区主要道路时，管道跨距较大采用桁架，桁架最低点距路面高度不小于 5.0m。

#### 1.2.9.2  二期CNG加气母站管线情况

本加气母站气源来自中石油昆仑燃气门站，门站建建设时已为本加气站预留有出气管线，门站接收由上游分输站送来的高压天然气，对来气进行过滤、计量，并经汇管后分路经计量进入本CNG加气母站计量加臭撬进口，本段管道长度为147.05m，经过1m长的预留点，进入计量加臭撬出口，再进入脱水撬进口，本段长14.7m，再由脱水撬出口进入缓冲罐进口，本段长7m，再由缓冲罐出口进入1#压缩机，本段长14.6m。一路由103号天然气管道进入加气柱直冲管帽处，本段长20.4m，一路由105号天然气管道进入2#压缩机，本段长17.7m，总的管道有6条，总长224.45m。

### 1.2.10  评价项目主要设备设施情况

1）本项目（一期）的主要装置和设施设备一览表见表1-5。

表1-5   本项目（一期）的主要装置和设施设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 台数 |  | 主体材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总 | 备 |  |  |
| 一 | 主工艺装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 脱酸撬 | 撬块尺寸：13000x3000x13790mm | 1 | 0 | 组合件 |  |
| 2 | 脱汞脱水撬 | 撬块尺寸：7000x2950x32500mm | 1 | 0 | 组合件 |  |
| 3 | 脱重烃撬 | 撬块尺寸：7000x2950x32500mm | 1 | 0 | 组合件 |  |
| 4 | 冷箱 | 撬块尺寸：3220x3020x11000mm | 1 | 0 | 组合件 |  |
| 5 | 制冷剂补充罐 | 规格：DN1900x7500mm V=18m3 工作介质：混合冷剂 操作压力：2.0MPa 操作温度：常温 | 3 | 0 | Q345R |  |
| 6 | 主冷压缩机组 | 撬块尺寸：12000x3200x3312mm 工作介质：混合冷剂 进口压力：0.35MPa 进口温度：5℃ 出口压力：2.0MPa 出口温度：35℃ | 1 | 0 | 组合件 |  |
| 7 | 预冷压缩机组 | 撬块尺寸：7000x2100x2656mm 工作介质：冷冻液 进口压力：0.2MPa 进口温度：2~7℃ 出口压力：0.3MPa 出口温度：0~-5℃ | 1 | 0 | 组合件 |  |
| 二 | 产品储运 |  |  |  |  |  |

|  | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 台数 |  | 主体材质 |  |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总 | 备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | LNG定量装车撬 | 撬块尺寸：6800x2200x2210mm 装车能力：50m3/hLNG 工作压力：0.15MPa 工作温度：-156℃ | 2 | 0 | 组合件 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 重烃装车臂 | 液相DN80/气相DN50 工作介质：烃 工作压力：1.61MPa 工作温度：常温 | 2 | 0 | 组合件 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | LNG储罐 | 內罐：3200（D）x21277mm 外罐：3704（D）x22440mm V=150m3 工作介质：LNG | 2 | 0 | 06Cr19Ni10（内） Q345R（外） |  |  |  |  |  |
|  | 4 | EAG汽化器 | Q=1400Nm3/h 工作介质：LNG | 1 | 0 | 3003/6063 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | LNG装车泵 | Q=80m3/h H=80m 工作介质：LNG | 1 | 1 | 组合件 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 重烃储罐 | 规格：DN2400x6000mm V=30m3 工作介质：重烃 操作压力：1.61MPa/FV 操作温度：常温 | 1 | 0 | Q345R |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 重烃装车泵 | Q=24m3/h 工作介质：LNG 进口压力：1.28MPa 出口压力：1.64MPa | 1 | 0 | 组合件 |  |  |  |  |  |
|  | 三 | BOG压缩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | BOG复热撬 | 撬块尺寸：6200x2350x4100mm Q=1000Nm3/h BOG操作压力：0.15MPa 操温度：162/10℃ | 1 | 0 | 组合件 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 规格型号 | 台数 |  | 主体材质 |  | 备注 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总 | 备 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | BOG一级压缩撬 | 撬块尺寸：5500x3280x3200mm Q=1000Nm3/h 工作介质：BOG 操作压力：0.15~0.4MPa 操作温度：10~40℃ | 1 | 0 | 组合件 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | BOG二级压缩撬 | 撬块尺寸：5500x2700x2600mm Q=1000Nm3/h工作介质：BOG 操作压力：5.05MPa 操作温度：45℃ | 1 | 0 | 组合件 |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 气体供应站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 空气压缩机 | 撬块尺寸：1650x1170x1440m作介质：空气 排气压力：0.8MPa 排气量：10m3/min | 3 | 1 | 组合件 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 分离过滤器 | 尺寸：DN125x770mm | 1 | 0 | Q345R |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 净化系统撬 | 撬块尺寸：1800x1350x1920mm 工作介质：空气 工作压力：0.8MPa | 2 | 1 | 组合件 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 变压吸附制氮机组 | 撬块尺寸：2580x2510x2805mm 工作介质：氮气 氮气产量：150Nm3/h | 1 | 0 | 组合件 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 仪表空气缓冲罐 | 规格：DN2200x4460mm V=20m3工作介质：空气 操作压力：0.8MPa 操作温度：常温 | 1 | 0 | Q345R |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 氮气缓冲罐 | 规格：DN2200x4460mm V=20m3 | 1 | 0 | 45R |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 台数 |  | 主体材质 | 备注 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总 | 备 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作介质：氮气 操作压力：0.8MPa 操作温度：常温 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五 | 导热油炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 卧式有机热载体炉 | 额定热负荷700kW | 1 | 0 | 组合件 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 注油泵 | Q=3.3m3/h H=33m | 1 | 0 | 组合件 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 高温循环泵 | Q=30m3/h H=50m | 2 | 3 | 组合件 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 中温循环泵 | Q=45m3/h H=32m | 2 | 3 | 组合件 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 储油槽 | V=3m3 | 1 | 0 | Q345R |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 膨胀槽 | V=1.2m3 | 1 | 0 | Q345R |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 烟囱 | 规格：DN325x8000mm | 1 | 0 | Q345R |  |  |  |  |  |
|  | 六 | 脱盐水撬 | 产水量：1m3/h | 1 | 0 | 组合件 |  |  |  |  |  |
|  | 七 | 循环水站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 引风逆流密开放式冷却塔 | 单台处理水量：800m3/h | 3 | 0 | 组合件 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 循环泵 | Q=820m3/h H=38m | 3 | 1 | 组合件 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 循环冷却水旁滤装置 | 流量:30~100m3/h | 1 | 0 | 组合件 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 加药装置 |  | 1 | 0 | 组合件 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电动葫芦 | 起重量3.0t | 1 | 0 | 组合件 |  |  |  |  |  |
|  | 八 | 消防泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 电动消防泵 | Q=132L/s H=95m | 1 | 0 | 组合件 |  |  |  |  |  |

2）本项目（二期）的主要装置和设施设备一览表见表1-6。

本项目主要工艺设备包括1座过滤计量调压加臭撬、1座脱水装置、1个缓冲罐、2台压缩机、2台加气柱。

表1-6  主要工艺设备表

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤计量调压加臭撬 | （1）进口主要参数 进口实际最大流量：2100Nm／h； 天然气进口工作压力：3.5-8.8MPa： 天然气进口管道设计压力：10MPa； 天然气进口工作温度：14～20℃； 天然气进口设计温度：-20～60℃； （2）出口主要参数 出口实际最大流量：2100Nm／h； 天然气高压出口管道工作压力：3.5～5.0MPa； 天然气高压出口管道设计压力：6.3MPa； 天然气出口工作温度：0～20℃； 设计温度：-20～60℃； 加臭剂名称：四氢噻吩； 加臭撬管道介质输送温度为-30℃～+50℃； 加臭点管道内的压力：≤10MPa以下， 现场环境极限温度：-40℃， 控制柜电源：380V。 工作电压：AC380V 50Hz； 功率：0.37KW，储罐容积： 加臭剂储罐容量：200L | 台 | 1 |
| 2 | 脱水撬 | （1）进口主要参数 进口实际最大流量：2100Nm／h； 天然气进口工作压力：3.5-5.0MPa： 天然气进口管道设计压力：6.3MPa； 天然气进口工作温度：0～20℃； 天然气进口设计温度：-20～60℃； （2）出口主要参数 出口实际最大流量：2100Nm／h； 天然气高压出口管道工作压力：3.5～5.0MPa； 天然气高压出口管道设计压力：6.3MPa； 设计温度：-20～60℃； 水露点（mg／㎡）：在汽车驾驶的特定地理 区域内，在压力不大于25MPa和 环境温度不低于-13℃条件下，水的质量浓度 应不大于30mg／㎡； 水露点（℃）：在汽车驾驶的特定地理区域内， 在压力不大于25MPa和 环境温度不低于-13℃条件下， 水露点应比最低环境温度低5℃； 双塔，一塔工作一塔再生。 出气管道带露点检测取样口。零排放。 | 台 | 1 |
| 3 | 缓冲罐 | （1）进口主要参数 天然气工作压力：3.5-5.0MPa； 天然气管道设计压力：6.3MPa； 天然气工作温度：0～20℃； 天然气设计温度：-20～60℃； 缓冲水容积：1㎡ | 台 | 1 |
| 4 | 压缩机撬 | （1）进口主要参数 进口实际最大流量：2100N㎡／h： 天然气进口工作压力：3.5-5.0MPa； 天然气进口管道设计压力：6.3MPa； 天然气进口工作温度：0～20℃； 天然气进口设计温度：-20～60℃； （2）出口主要参数 出口实际最大流量：2100N㎡／h； 天然气高压出口管道工作压力：25MPa； 天然气高压出口管道设计压力：27.5MPa； 天然气出口设计温度：-20～60℃； | 台 | 2 |
| 5 | 加气柱 | （1）进口主要参数 进口最大流量：35Nm／min； 工况最大流量：0.14㎡／min； 天然气进口工作压力：25MPa。 设计压力：27.5MPa 含质量流量计且信号需远传。 | 台 | 2 |

3）本项目（一期）生产过程所涉及的特种设备有吸收塔、气液分离器、干燥再生气分离器、天然气（液化天然气）管道等。特种设备一览表见表1-7。

表 1-7	    特种设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量台 | 操作/设计条件 |  | 介质 | 材质 | 特种设备类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 温度℃ | 压力 MPa |  |  |  |
| 一 | 主工艺装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脱酸撬 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 脱酸塔 | φ700×12143mm | 1 | 操作温度45℃ 设计温度 80℃ | 操作压力 5.0MPa 设计压力 5.4MPa | 天然气/胺液 | Q345R | II 类压力容器 |
| 1.2 | 再生塔 | φ1600/600×13020mm | 1 | 操作温度120℃(壳程） 220~230℃（管程） 设计温度150℃(壳程） 250℃（管程） | 操作压力0.21MPa(壳程） - MPa（管程） 设计压力0.23MPa(壳程） - MPa（管程） | 胺液/导热油 | S0408 | I 类压力容器 |
| 1.3 | 贫富胺换热器 | φ350×4027mm | 1 | 操作温度74~106℃(壳程） 150℃（管程） 设计温度36~70℃(壳程） 130℃（管程） | 操作压力0.12MPa(壳程） 0.4MPa（管程） 设计压力0.6MPa(壳程） 0.6MPa（管程） | 胺液 | S0408 | I 类压力容器 |
| 1.4 | 贫液冷却器 | φ325×4804mm | 1 | 操作温度45~74℃(壳程） 90℃（管程） 设计温度30~37℃(壳程） 60℃（管程） | 操作压力0.11MPa(壳程） 0.4MPa（管程） 设计压力0.6MPa(壳程） 0.6MPa（管程） | 胺液/循环水 | S0408 | I 类压力容器 |
| 1.5 | 纯气冷却器 | φ325×5430mm | 1 | 操作温度0~7℃(壳程） 60℃（管程） 设计温度30~40℃(壳程） 60℃（管程） | 操作压力0.4MPa(壳程） 5.0MPa（管程） 设计压力0.6MPa(壳程） 5.5MPa（管程） | 天然气/氟利昂 | Q345R | II 类压力容器 |
| 1.6 | 纯气分离器 | φ750×1923mm | 1 | 操作温度40℃ 设计温度 60℃ | 操作压力 5.0MPa 设计压力 5.4MPa | 天然气/水 | Q345R | II 类压力容器 |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量台 | 操作/设计条件 |  | 介质 | 材质 | 特种设备类别 |
|  |  |  |  | 温度℃ | 压力 MPa |  |  |  |
| 1.7 | 液位罐 | φ750×1923mm | 1 | 操作温度40℃ 设计温度 60℃ | 操作压力 5.0MPa 设计压力 5.4MPa | 天然气/水 | Q345R | II 类压力容器 |
| 2 | 脱水撬 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 脱汞器 | φ1000×2700mm | 1 | 操作温度45℃ 设计温度 80℃ | 操作压力 5.0MPa 设计压力 5.5MPa | 天然气 | Q345R | II 类压力容器 |
| 2.2 | 干燥器 | φ800×2829mm | 2 | 操作温度330℃ 设计温度 350℃ | 操作压力 5.0MPa 设计压力 5.5MPa | 天然气 | Q345R | II 类压力容器 |
| 2.3 | 干燥器 | φ600×2525mm | 1 | 操作温度330℃ 设计温度 350℃ | 操作压力 5.0MPa 设计压力 5.5MPa | 天然气 | Q345R | II 类压力容器 |
| 2.4 | 汽水分离器 | φ400×1600mm | 1 | 操作温度140℃ 设计温度 150℃ | 操作压力 5.0MPa 设计压力 5.5MPa | 天然气/水 | Q345R | II 类压力容器 |
| 2.5 | 换热器 | φ400×2169mm | 1 | 操作温度280℃(壳程） 300℃（管程） 设计温度350℃(壳程） 320℃（管程） | 操作压力5.0MPa(壳程） 0.45MPa（管程） 设计压力5.5MPa(壳程） 0.5MPa（管程） | 天然气/导热油 | Q345R(壳程） 20（管程） | II 类压力容器 |
| 2.6 | 冷却器 | φ400×2169mm | 1 | 操作温度280℃(壳程） 35℃（管程） 设计温度350℃(壳程） 45℃（管程） | 操作压力5.0MPa(壳程） 0.45MPa（管程） 设计压力5.5MPa(壳程） 0.5MPa（管程） | 天然气/循环水 | Q345R(壳程） 20（管程） | II 类压力容器 |
| 3 | 脱重烃撬 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 干燥器 | φ800×2829mm | 2 | 操作温度330℃ 设计温度 350℃ | 操作压力 5.0MPa 设计压力 5.5MPa | 天然气 | Q345R | II 类压力容器 |
| 3.2 | 干燥器 | φ600×2525mm | 1 | 操作温度330℃ 设计温度 350℃ | 操作压力 5.0MPa 设计压力 5.5MPa | 天然气 | Q345R | II 类压力容器 |

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量台 | 操作/设计条件 |  | 介质 | 材质 | 特种设备类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 温度℃ | 压力 MPa |  |  |  |
| 3.3 | 换热器 | φ400×2169mm | 1 | 操作温度280℃(壳程） 300℃（管程） 设计温度350℃(壳程） 320℃（管程） | 操作压力5.0MPa(壳程） 0.45MPa（管程） 设计压力5.5MPa(壳程） 0.5MPa（管程） | 天然气/导热油 | Q345R(壳程） 20（管程） | II 类压力容器 |
| 3.4 | 冷却器 | φ400×2169mm | 1 | 操作温度280℃(壳程） 35℃（管程） 设计温度350℃(壳程） 45℃（管程） | 操作压力5.0MPa(壳程） 0.45MPa（管程） 设计压力5.5MPa(壳程） 0.5MPa（管程） | 天然气/循环水 | Q345R(壳程） 20（管程） | II 类压力容器 |
| 3.5 | 冷凝器 | φ400×2169mm | 1 | 操作温度280℃(壳程） 0℃（管程） 设计温度350℃(壳程） -20/10℃（管程） | 操作压力5.0MPa(壳程） 0.45MPa（管程） 设计压力5.5MPa(壳程） 0.5MPa（管程） | 天然气/循环水 | Q345R(壳程） 10（管程） | II 类压力容器 |
| 3.6 | 汽水分离器 | φ400×1600mm | 1 | 操作温度140℃ 设计温度 150℃ | 操作压力 5.0MPa 设计压力 5.5MPa | 天然气 | Q345R | II 类压力容器 |
| 4 | 冷箱 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 气液分离器 | φ700×2540mm | 2 | 操作温度-15℃ 设计温度-20℃ | 操作压力 5.0MPa 设计压力 6.4MPa | 天然气/重烃 | S30408 | II 类压力容器 |
| 4.2 | 分离器 | φ400×1800mm | 1 | 操作温度-193℃ 设计温度-196℃ | 操作压力 2.2MPa 设计压力 2.5MPa | 天然气/重烃 | 5083-H112 | II 类压力容器 |
| 4.3 | 板翅式换热器 | 756×900×2350mm | 1 | 操作温度-55℃ 设计温度-196℃ | 操作压力 4.7/1.63/1.63/0.33MPa 设计压力 5.5/2.5/2.5/2.5MPa | 天然气/制冷剂 | 3003+5083 | II 类压力容器 |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量台 | 操作/设计条件 |  | 介质 | 材质 | 特种设备类别 |
|  |  |  |  | 温度℃ | 压力 MPa |  |  |  |
| 4.4 | 板翅式换热器 | 552×600×5100mm | 1 | 操作温度-165℃ 设计温度-196℃ | 操作压力 4.7/1.63/0.33MPa 设计压力 5.5/2.5/2.5MPa | 天然气/制冷剂 | 3003+5083 | II 类压力容器 |
| 5 | 制冷剂补充罐 | 直径1900×7500mm | 1 | 操作温度30℃ 设计温度 40℃ | 操作压力 2.2MPa 设计压力 2.4MPa | 混合冷剂 | Q345R | II 类压力容器 |
| 二 | 产品储运 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LNG储罐 | 内径3200×21277mm 外径3700×22440mm | 2 | 操作温度32.3℃ 设计温度 54℃ | 操作压力 1.61MPa 设计压力 1.77MPa | LNG | 内06Cr19Ni10 外Q345R | III 类压力容器 |
| 2 | 重烃储罐 | 直径2400×7700mm | 1 | 操作温度32.3℃ 设计温度 54℃ | 操作压力 1.61MPa 设计压力 1.77MPa | 重烃 | Q345R | III 类压力容器 |
| 三 | 气体供应站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪表空气缓冲罐 | 直径2200×4460mm | 1 | 操作温度常温设计温度 40℃ | 操作压力 0.8MPa 设计压力 0.88MPa | 空气 | Q345R | II类压力容器 |
| 2 | 氮气缓冲罐 | 直径2200×4460mm | 1 | 操作温度常温设计温度 40℃ | 操作压力 0.8MPa 设计压力 0.88MPa | 氮气 | Q345R | II类压力容器 |

- 本项目（二期）生产过程所涉及的特种设备一览表见表1-8。

表1-8    特种设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备品种 | 设备类别 | 单位内编号 | 下次检验日期 | 登记证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高效过滤器 | 第二类压力容器 | 固定式压力容器 | CNG母站2# | 2025.08.22 | 容15滇B01642（22） |
|  | 过滤器 | 第二类压力容器 | 固定式压力容器 | CNG母站1# | 2025.08.30 | 容15滇B01652（22） |
|  | 高效过滤器 | 第二类压力容器 | 固定式压力容器 | CNG母站3# | 2025.08.22 | 容15滇B01643（22） |
|  | 缓冲罐 | 第二类压力容器 | 固定式压力容器 | CNG母站4# | 2025.07.21 | 容15滇B01645（22） |
|  | 回收罐 | 第二类压力容器 | 固定式压力容器 | CNG母站5# | 2025.08.10 | 容15滇B01648（22） |
|  | 加热器筒体 | 第二类压力容器 | 固定式压力容器 | CNG母站6# | 2025.08.30 | 容15滇B01646（22） |
|  | 吸附塔 | 第二类压力容器 | 固定式压力容器 | CNG母站7# | 2025.08.30 | 容15滇B01649（22） |
|  | 吸附塔 | 第二类压力容器 | 固定式压力容器 | CNG母站8# | 2025.08.30 | 容15滇B01651（22） |
|  | 回收罐 | 第二类压力容器 | 固定式压力容器 | CNG母站9# | 2025.08.10 | 容15滇B01647（22） |
|  | 过滤器 | 第二类压力容器 | 固定式压力容器 | CNG母站10# | 2025.08.30 | 容15滇B016450（22） |
|  | 天然气管道 | 压力管道 | 工业管道 | 224.45m | 2025.09.05 | 管30滇B00014（22） |

5）压力管道

本项目各工序所涉及的主要压力管道见表 1-9。

表 1-9        各工序主要压力管道一览表

| 序号 | 压力管道名称 | 类别 | 设计参数 |  |  | 公称直径 （DN） | 主要材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 压力 MPa | 温度 ℃ | 介质 |  |  |
| 一 | 主工艺装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LHOS0101-100-B3RF1-H | GC2 | 0.78 | 200 | 导热油 | 100 | 20 |
| 2 | HHOS0101-80-B3RF1-H | GC2 | 0.78 | 300 | 导热油 | 80 | 20 |
| 3 | LNG0101-50-E3RF1-C | GC2 | 0.68 | -163 | LNG | 50 | 06Cr19Ni10 |
| 4 | NG0101-65-B6RF1 | GC1（2） | 5.5 | 40 | 天然气 | 65 | 20 |
| 5 | MR0105-200-B4RE1-C | GC2 | 2.4 | 40 | 混合冷剂 | 200 | 20 |
| 6 | MR0106-300-B3RE1-C | GC2 | 0.53 | 40 | 混合冷剂 | 300 | 20 |
| 7 | VT0104-50-B3RF1 | GC2 | 2.4 | 40 | 混合冷剂 | 50 | 20 |
| 二 | 产品储运/装车站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BOG07101-150-E3RF1-D | GC2 | 0.88 | -170 | BOG | 150 | 06Cr19Ni10 |
| 2 | LNG7101-150-E3RF1-C | GC2 | 0.88 | -170 | LNG | 150 | 06Cr19Ni10 |
| 3 | LPG7101-80-B3RF1 | GC2 | 1.79 | 50 | 重烃 | 80 | 20 |
| 三 | 产品储运/LNG 储存 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BOG07201-150-E3RF1-D | GC2 | 0.88 | -170 | BOG | 150 | 06Cr19Ni10 |
| 2 | LNG7201-80-E3RF1-C | GC2 | 0.88 | -170 | LNG | 150 | 06Cr19Ni10 |
| 四 | 产品储运/重烃储存 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LPG7302-100-B3RF1 | GC2 | 1.79 | 50 | 重烃 | 100 | 20 |
| 2 | VT7301-80-B3RF1 | GC2 | 1.79 | 50 | 重烃 | 80 | 20 |
| 五 | BOG 压缩 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BOG8101-100-E2RF1 | GC2 | 0.33 | -172 | BOG | 100 | 06Cr19Ni10 |
| 2 | BOG8301-80-B2RF2 | GC2 | 0.58 | 60 | BOG | 80 | 20 |
| 3 | FG8201-50-B2RE2 | GC2 | 0.58 | 60 | BOG | 80 | 20 |

本工程项目吸收塔、气液分离器、干燥再生气分离器、天然气（液化天然气）管道等特种设备，经曲靖市质量技术监督综合检测中心于2018年12月28检测，其检测结论为：该吸收塔、气液分离器、干燥再生气分离器、天然气（液化天然气）管道安装安全质量监督检验结论符合要求。强制检测设备设施拟设有：信号变送器、电器（气）仪表、防雷防静电装置等。

#### 1.2.10.1  强检设施

1、压力表检验情况

本项目一期的压力表检验情况见表1-10。

表1-10     一期压力表检验情况一览表

| 序号 | 器具名称 | 型号规格 | 测量范围 | 准确度 | 出厂编号 | 制造厂 | 安装位置 | 介质 | 所属系统 | 位号 | 下次检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢耐震压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～10MPa | 1.6级 | 1804P-08666-01350 | 安徽天康集团股份有限公司 | 贫液泵P4201A出口 | 贫胺液 | 脱酸撬块 | PG4205 | 2022年11月29日 |
| 2 | 不锈钢耐震压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～10MPa | 1.6级 | 1804P-08666-01349 | 安徽天康集团股份有限公司 | 贫液泵P4201B出口 | 贫胺液 | 脱酸撬块 | PG4204 | 2022年11月29日 |
| 3 | 不锈钢耐震压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～0.6MPa | 1.6级 | 1804P-08689-01707 | 安徽天康集团股份有限公司 | 再生塔塔釜再沸器E4205 | 贫胺液 | 脱酸撬块 | PG4202 | 2022年11月29日 |
| 4 | 不锈钢耐震压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～10MPa | 1.6级 | 1804P-08689-01706 | 安徽天康集团股份有限公司 | 吸收塔液位罐V4203 | 富胺液 | 脱酸撬块 | PG4201 | 2022年11月29日 |
| 5 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～6.0MPa | 1.6级 | 1806.2984 | 杭州富阳华科仪表有限公司 | 干燥器AB01/02/03/04出口总管 | 天然气 | 脱水撬块 | PG04 | 2022年11月29日 |
| 6 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～6.0MPa | 1.6级 | 1802.7740 | 杭州富阳华科仪表有限公司 | 干燥器AB03～AB04管线 | 天然气 | 脱水撬块 | PG03 | 2022年11月29日 |
| 7 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～6.0MPa | 1.6级 | 1806.2983 | 杭州富阳华科仪表有限公司 | 脱汞器SC01入口总管 | 天然气 | 脱水撬块 | PG01 | 2022年11月29日 |
| 8 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～6.0MPa | 1.6级 | 1802.7739 | 杭州富阳华科仪表有限公司 | 干燥器AB01～AB02管线 | 天然气 | 脱水撬块 | PG02 | 2022年11月29日 |
| 9 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～6.0MPa | 1.6级 | 1801.7556 | 杭州富阳华科仪表有限公司 | 过滤器FO01/02进口 | 天然气 | 脱重烃撬块 | PG02 | 2022年11月29日 |
| 10 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～6.0MPa | 1.6级 | 1801.7555 | 杭州富阳华科仪表有限公司 | 干燥器AB01～AB02管线 | 天然气 | 脱重烃撬块 | PG04 | 2022年11月29日 |
| 11 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～6.0MPa | 1.6级 | 160801400 | 杭州富阳华科仪表有限公司 | 干燥器AB03～AB04管线 | 天然气 | 脱重烃撬块 | PG05 | 2022年11月29日 |
| 12 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0-6.0MPa | 1.6级 | Z1804096818 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 换热分离器管程出口管 | 天然气 | 主冷压缩机 | PG6101 | 2022年11月29日 |
| 13 | 压力表 | M20×1.5、铜管接头 | 0～1.0MPa | 1.6级 | 1701161E117 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 天然气自力式压力调节阀入口 | 天然气 | 导热油 |  | 2022年11月29日 |
| 14 | 膜盒压力表 | M20×1.5、铜管接头 | 0～40kPa | CL.1.6 | 170710R4661 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 天然气自力式压力调节阀入口 | 天然气 | 导热油 |  | 2022年11月29日 |
| 15 | 压力表 | M20×1.5、铜管接头 | 0～1.6MPa | 1.6级 | HC68510828747 | 中国.红旗仪表有限公司 | 低温泵出口 | 导热油 | 导热油 |  | 2022年11月29日 |
| 16 | 压力表 | M20×1.5、铜管接头 | 0～1.6MPa | 1.6级 | HC68511313023 | 中国.红旗仪表有限公司 | 高温泵出口进导热油炉管线 | 导热油 | 导热油 |  | 2022年11月29日 |
| 17 | 压力表 | / | 0～1.6MPa | 1.6级 | HC68511312917 | 中国.红旗仪表有限公司 | 导热油炉出口管线 | 导热油 | 导热油 |  | 2022年11月29日 |
| 18 | 压力表 | / | 0～0.1MPa | 2.5级 | 180906475 | 上海亿川仪表厂 | 导热油炉出口管线 | 导热油 | 导热油 |  | 2022年11月29日 |
| 19 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | “－0.1～2.4MPa | 1.5级 | Z1607289436 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 压缩机入口管线 | 天然气 | 一级BOG压缩机撬块 | PG8201 | 2022年11月29日 |
| 20 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | “－0.1～2.4MPa | 1.6级 | Z1804026317 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 压缩机出口管线 | 天然气 | 一级BOG压缩机撬块 | PG8202 | 2022年11月29日 |
| 21 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | “－0.1～2.4MPa | 1.6级 | Z1712105326 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 压缩机润滑油进口总管 | 润滑油 | 一级BOG压缩机撬块 | PG8204 | 2022年11月29日 |
| 22 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | “－0.1～2.4MPa | 1.6级 | Z1803204906 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | 压缩机出口储罐 | 天然气 | 一级BOG压缩机撬块 | PG8203 | 2022年11月29日 |
| 23 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～2.5MPa | 1.6级 | 17030041 | 无锡凯丰压力表有限公司 | 压缩机入口缓冲罐 | 天然气 | 二级BOG压缩机撬块 | PG8301 | 2022年11月29日 |
| 24 | 不锈钢压力表 | 1英寸有14G | 0～1.6MPa | 1.6级 | 1803013R290 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | LNG装车撬b的氮气管线 | 氮气 | LNG装车撬b | PG0201 | 2022年11月29日 |
| 25 | 不锈钢压力表 | 1英寸有14G | 0～1.6MPa | 1.6级 | 1803013R293 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | LNG装车撬b回气管线 | LNG | LNG装车撬b | PG0202 | 2022年11月29日 |
| 26 | 不锈钢压力表 | 1英寸有14G | 0～1.6MPa | 1.6级 | 1803013R296 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | LNG装车撬a的氮气管线 | 氮气 | LNG装车撬a | PG0101 | 2022年11月29日 |
| 27 | 不锈钢压力表 | 1英寸有14G | 0～1.6MPa | 1.6级 | 1803013R291 | 北京布莱迪仪器仪表有限公司 | LNG装车撬a回气管线 | LNG | LNG装车撬a | PG0102 | 2022年11月29日 |
| 28 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～0.1MPa | 1.6级 | 1801.6821 | 富阳华科仪表有限公司 | 电加热器出口管线 | LNG | 复热撬 | PG8102 | 2022年11月29日 |
| 29 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～0.1MPa | 1.6级 | 0517390 | 云南中控仪表股份有限公司 | 复热撬入口管道 | BOG | 复热撬 |  | 2022年11月29日 |
| 30 | 偏心轴向压力表 | M20×1.5、接头铜管 | 0～1.6MPa | 1.6级 | 17108310 | 杭州华科仪表有限公司 | 变压吸附入口缓冲罐 | 空气 | 变压吸附装置 |  | 2022年11月29日 |
| 31 | 偏心轴向压力表 | / | 0～1.6MPa | 1.6级 | 17108304 | 杭州华科仪表有限公司 | 变压吸附出口缓冲罐 | 氮气 | 变压吸附装置 |  | 2022年11月29日 |
| 32 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～10MPa | 1.6级 | HC65590822343 | 中国.红旗仪表有限公司 | 脱酸撬入口总管 | LNG | 总管管网 | PG0101A | 2022年11月29日 |
| 33 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～10MPa | 1.6级 | HC67601014731 | 中国.红旗仪表有限公司 | 导热油炉天然气补充管线减压阀前 | LNG | 导热油 | PG0104 | 2022年11月29日 |
| 34 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～0.6MPa | 1.6级 | 13.11.03.7653 | 中国.红旗仪表有限公司 | 导热油炉天然气补充管线减压阀后 | LNG | 导热油 | PG0105 | 2022年11月29日 |
| 35 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～1.6MPa | 1.6级 | HC67610920487 | 中国.红旗仪表有限公司 | 预冷压缩机旁 | 压缩空气 | 仪表风总管 | PG0102A | 2022年11月29日 |
| 36 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～1.6MPa | 1.6级 | HC67610920494 | 中国.红旗仪表有限公司 | 预冷压缩机旁 | 氮气 | 氮气总管 | PG0103A | 2022年11月29日 |
| 37 | 偏心轴向不锈钢压力表 | EN 837-1、M21×1.75、材质（表壳316、接头铜管） | 0～1.6MPa | 1.0级 | 8800WPXE | WIKA | LNG储罐顶部 | LNG气体 | 储罐V7201G | PG7211G | 2022年11月29日 |
| 38 | 偏心轴向不锈钢压力表 | EN 837-1、M21×1.75、材质（表壳316、接头铜管） | 0～1.6MPa | 1.0级 | 8800WPXE | WIKA | LNG储罐顶部 | LNG气体 | 储罐V7201H | PG7211H | 2022年11月29日 |
| 39 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～1.6MPa | 1.6级 | HC68530427473 | 中国.红旗仪表有限公司 | LNG储罐旁 | 氮气 | 氮气支管 | PG7202 | 2022年11月29日 |
| 40 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～1.0MPa | 1.6级 | HC68541467339 | 中国.红旗仪表有限公司 | P7201A泵出口 | LNG液体 | LNG装车泵P7201A泵 | PG7201A | 2022年11月29日 |
| 41 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～1.0MPa | 1.6级 | HC68541467285 | 中国.红旗仪表有限公司 | P7201B泵出口 | LNG液体 | LNG装车泵P7201B泵 | PG7201B | 2022年11月29日 |
| 42 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～1.0MPa | 1.6级 | HC68532490014 | 中国.红旗仪表有限公司 | LNG装车管廊上 | LNG液体 | LNG装车系统 |  | 2022年11月29日 |
| 43 | 不锈钢膜片压力表 | CL1.6 | 0～4.0MPa | 1.6级 | 180814573 | 威格仪表集团.山东科因自动化技术有限公司 | 储罐顶部 | LPG | 重烃储罐V7301 | PG7301 | 2022年11月29日 |
| 44 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～4.0MPa | 1.6级 | HC68540223026 | 中国.红旗仪表有限公司 | P7301A泵出口 | LPG | 重烃输送泵P7301 | PG7302 | 2022年11月29日 |
| 45 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～1.6MPa | 1.6级 | HC68530427479 | 中国.红旗仪表有限公司 | C0901A出口 | 压缩空气 | A机组出口管线 | PG0901A | 2022年11月29日 |
| 46 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～1.6MPa | 1.6级 | HC68530427452 | 中国.红旗仪表有限公司 | C0901B出口 | 压缩空气 | B机组出口管线 | PG0901B | 2022年11月29日 |
| 47 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～1.6MPa | 1.6级 | HC68530427516 | 中国.红旗仪表有限公司 | C0901C出口 | 压缩空气 | B机组出口管线 | PG0901C | 2022年11月29日 |
| 48 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～1.0MPa | 1.6级 | 066127180 | 杭州富阳东方仪表厂 | 分离罐排污泵出口 | 制冷剂 | 地面火炬 | PG P9011 | 2022年11月29日 |
| 49 | 膜盒压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～0.06MPa | 2.5级 | 18071528 | 上海本都自动化仪表有限公司 | 分离罐顶部 | 天然气 | 地面火炬 | PG P9008 | 2022年11月29日 |
| 50 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～1.0MPa | 1.6级 | 012205180 | 杭州富阳东方仪表厂 | 水封罐超纯水进口管 | 超纯水 | 地面火炬 | PG P9010 | 2022年11月29日 |
| 51 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～1.6MPa | 1.6级 | 074037180 | 杭州富阳东方仪表厂 | 氮气支管官网 | 氮气 | 地面火炬 | PG P9005 | 2022年11月29日 |
| 52 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～1.6MPa | 1.6级 | 074019180 | 杭州富阳东方仪表厂 | 仪表风支管官网 | 仪表风 | 地面火炬 | PG P9001 | 2022年11月29日 |
| 53 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～1.0MPa | 1.6级 | 012246180 | 杭州富阳东方仪表厂 | 天然气放空管线 | 天然气 | 地面火炬 | PG P9002 | 2022年11月29日 |
| 54 | 膜盒压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～0.06MPa | 2.5级 | 18080244 | 上海本都自动化仪表有限公司 | 水封罐顶部 | 天然气 | 地面火炬 | PG P9009 | 2022年11月29日 |
| 55 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～0.6MPa | 1.6级 | 013847180 | 杭州富阳东方仪表厂 | 天然气放空管线 | 天然气 | 地面火炬 | PG P9003 | 2022年11月29日 |
| 56 | 偏心轴向压力表 | M20×1.5、接头铜管 | 0～1.6MPa | 1.6级 | 18076666 | 青岛海空 | 仪表风储罐 | 仪表风 | 空气压缩机 |  | 2022年11月29日 |
| 57 | 偏心轴向压力表 | M20×1.5、铜管接头 | 0～1.6MPa | 1.6级 | 18076594 | 青岛海空 | 氮气储罐 | 氮气 | 变压吸附装置 |  | 2022年11月29日 |
| 58 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～1.0MPa | 1.6级 | HC68541467353 | 中国.红旗仪表有限公司 | 1#循环水泵出口 | 循环水 | 循环水系统 |  | 2022年11月29日 |
| 59 | 不锈钢压力表 | M20×1.5、材质316 | 0～1.0MPa | 1.6级 | HC68541467308 | 中国.红旗仪表有限公司 | 2#循环水泵出口 | 循环水 | 循环水系统 |  | 2022年11月29日 |
| 60 | / | M14×1.5、铜管接头、表盘φ60 | 0～2.5MPa | 2.5级 | 1105 | 上海彤炜仪表有限公司 | 消防泵 | 消防水 | 消防泵房 |  | 2022年11月29日 |
| 61 | / | M14×1.5、铜管接头、表盘φ60 | 0～2.5MPa | 2.5级 | 113 | 上海彤炜仪表有限公司 | 消防泵 | 消防水 | 消防泵房 |  | 2022年11月29日 |
| 62 | / | M14×1.5、铜管接头、表盘φ60 | 0～2.5MPa | 2.5级 | 1102 | 上海彤炜仪表有限公司 | 消防泵 | 消防水 | 消防泵房 |  | 2022年11月29日 |
| 63 | / | M14×1.5、铜管接头、表盘φ60 | 0～6MPa | 2.5级 | HA65582033482 | 中国.红旗仪表有限公司 | 混合制冷剂储罐顶部 | 混合制冷剂 | 制冷剂系统 |  | 2022年11月29日 |
| 64 | / | M20×1.5、铜管接头 | 0～1.6MPa | 1.6级 | 2018083162 | 北京雄狮电子器具厂 | 消防泵出口 | 消防水 | 消防泵房 |  | 2022年11月29日 |

本项目二期压力表检验情况见表1-11。

表1-11   二期压力表检验情况表

| 序号 | 名称 | 压力表编号 | 检验证书 编号 | 型号/规格 | 送检单位 | 检定单位 | 检定结论 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压力表 | R2110CDG00 | TC1字第20220708003 | （0～40）MPa | 重庆耐德能源装备集成有限公司 | 重庆市重科理化计量中心有限公司 | 符合1.6级 | 2023年01月07日 |
|  | 压力表 | R2110CDG11 | TC1字第20220708014 | （0～40）MPa | 重庆耐德能源装备集成有限公司 | 重庆市重科理化计量中心有限公司 | 符合1.6级 | 2023年01月07日 |
|  | 压力表 | R2110CDG35 | TC1字第20220708004 | （0～40）MPa | 重庆耐德能源装备集成有限公司 | 重庆市重科理化计量中心有限公司 | 符合1.6级 | 2023年01月07日 |
|  | 压力表 | R2110CDG25 | TC1字第20220708005 | （0～40）MPa | 重庆耐德能源装备集成有限公司 | 重庆市重科理化计量中心有限公司 | 符合1.6级 | 2023年01月07日 |
|  | 压力表 | R2110CDG25 | TC1字第20220708005 | （0～40）MPa | 重庆耐德能源装备集成有限公司 | 重庆市重科理化计量中心有限公司 | 符合1.6级 | 2023年01月07日 |
|  | 普通压力表 | 1601 | （A)YLPTZS-2861号 | Y-60 | 曲靖盛能燃气有限公司 | 云南燃气安全技术研究院 | 符合2.5级 | 2023年02月23日 |
|  | 普通压力表 | 1600 | （A)YLPTZS-2864号 | Y-60 | 曲靖盛能燃气有限公司 | 云南燃气安全技术研究院 | 符合2.5级 | 2023年02月23日 |
|  | 普通压力表 | 1598 | （A)YLPTZS-2862号 | Y-60 | 曲靖盛能燃气有限公司 | 云南燃气安全技术研究院 | 符合2.5级 | 2023年02月23日 |
|  | 普通压力表 | 7182 | （A)YLPTZS-2865号 | Y-60 | 曲靖盛能燃气有限公司 | 云南燃气安全技术研究院 | 符合2.5级 | 2023年02月23日 |
|  | 普通压力表 | 1589 | （A)YLPTZS-2866号 | Y-60 | 曲靖盛能燃气有限公司 | 云南燃气安全技术研究院 | 符合2.5级 | 2023年02月23日 |
|  | 普通压力表 | 1593 | （A)YLPTZS-2867号 | Y-60 | 曲靖盛能燃气有限公司 | 云南燃气安全技术研究院 | 符合2.5级 | 2023年02月23日 |
|  | 普通压力表 | 0852 | （A)YLPTZS-2868号 | Y-60 | 曲靖盛能燃气有限公司 | 云南燃气安全技术研究院 | 符合2.5级 | 2023年02月23日 |
|  | 普通压力表 | 0447 | （A)YLPTZS-289号 | Y-60 | 曲靖盛能燃气有限公司 | 云南燃气安全技术研究院 | 符合2.5级 | 2023年02月23日 |
|  | 普通压力表 | 1591 | （A)YLPTZS-2870号 | Y-60 | 曲靖盛能燃气有限公司 | 云南燃气安全技术研究院 | 符合2.5级 | 2023年02月23日 |

2、安全阀检验情况

本项目一期安全阀检验情况见表1-12。

表1-12            一期安全阀检验情况表

| 序号 | 名称 | 位号 | 型号 | 介质 | 设备/管道设计压力/MPa | 设备最高工作压力/MPa | 整定压力/MPa | 安装位置 | 制造厂家 | 制造许可证编号 | 出厂编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全阀 | PSV4201 | A41Y-64P | 天然气 | 5.4 | 4.99 | 5.2 | 吸收塔顶部 | 四川良川机械设备有限公司 | TSF710095-2017 | 17110227 | 2023年7月 |
| 2 | 安全阀 | PSV4202 | CA41Y-16P | 天然气 | 0.6 | 0.08 | 0.23 | 再生塔底部 | 四川良川机械设备有限公司 | TSF710180-2021 | A32/1803001 | 2023年7月 |
| 3 | 安全阀 |  | A41H-64 | 天然气 | 5.5 | 4.98 | 5.2 | 脱汞器SC01进口管道上 | 扬中市阀门有限公司 | TSF710010-2019 | 18030103 | 2023年7月 |
| 4 | 安全阀 |  | A41H-64 | 天然气 | 5.5 | 4.98 | 5.2 | 干燥器AB01/02/03/04进口管道上 | 扬中市阀门有限公司 | TSF710010-2019 | 18030104 | 2023年7月 |
| 5 | 安全阀 |  | A42F-25C | 混合制冷剂 | 2.5 | 2 | 2.4 | 油分离器顶部 | 大连兴元深冷阀门有限公司 | TSF710074-2019 | 50A02001 | 2023年7月 |
| 6 | 安全阀 |  | A42F-25C | 混合制冷剂 | 2.5 | 2 | 2.4 | 油分离器顶部 | 大连兴元深冷阀门有限公司 | TSF710074-2019 | 50A02002 | 2023年7月 |
| 7 | 安全阀 |  | CA41H-64C | 净化天然气 | 5.5 | 4.96 | 5.5 | 预冷换热器顶部 | 四川良川机械设备有限公司 | TSF710180-2021 | A25/18120001 | 2023年7月 |
| 8 | 安全阀 | PSV1 | DA22Y-40P | 净化天然气 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | LNG储罐V7201H顶部 | 张家巷福瑞阀门有限公司 | TSF710063 | 000051423001 | 2023年7月 |
| 9 | 安全阀 | PSV2 | DA22Y-40P | 净化天然气 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | LNG储罐V7201H顶部 | 张家巷福瑞阀门有限公司 | TSF710063 | 000051423003 | 2023年7月 |
| 10 | 安全阀 | PSV1 | DA22Y-40P | 净化天然气 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | LNG储罐V7201G顶部 | 张家巷福瑞阀门有限公司 | TSF710063 | 000051423002 | 2023年7月 |
| 11 | 安全阀 | PSV2 | DA22Y-40P | 净化天然气 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | LNG储罐V7201G顶部 | 张家巷福瑞阀门有限公司 | TSF710063 | 000051423004 | 2023年7月 |
| 12 | 安全阀 | PSV7203 | DA22F-40P | 净化天然气 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | LNG储罐进液总管 | 上海百图低温阀门有限公司 | TSF710083 | 180372 | 2023年7月 |
| 13 | 安全阀 | PSV7201 | DA22F-40P | 净化天然气 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | LNG装车泵P7201AB入口总管 | 上海百图低温阀门有限公司 | TSF710083 | 180369 | 2023年7月 |
| 14 | 安全阀 | PSV7202A | DA22F-40P | 净化天然气 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | LNG装车泵P7201A出口管 | 上海百图低温阀门有限公司 | TSF710083 | 180370 | 2023年7月 |
| 15 | 安全阀 | PSV7202B | DA22F-40P | 净化天然气 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | LNG装车泵P7201B出口管 | 上海百图低温阀门有限公司 | TSF710083 | 180292 | 2023年7月 |
| 16 | 安全阀 | PSV8101 | A22Y-16C | 天然气 | 0.33 | 0.25 | 0.10 | 复热撬电加热器E8102出口管线 | 中国.永一阀门集团 | TSF710016-2019 | 05138 | 2023年7月 |
| 17 | 安全阀 | / | A42Y-16C | 天然气 | 2.5 | 1.5 | 1.30 | BOG一级压缩机后冷却器E202进口总管 | 大连兴元深冷阀门有限公司 | TSF710074-2019 | 25A02092 | 2023年7月 |
| 18 | 安全阀 | PSV1001 | A42Y-16C | 天然气 | 2 | 1 | 0.50 | BOG二级压缩机入口缓冲罐顶部 | 中国.永一阀门集团 | TSF710076-2019 | 180308802 | 2023年7月 |
| 19 | 安全阀 | PSV1002 | A42Y-16C | 天然气 | 1.4 | 1.3 | 1.20 | BOG二级压缩机一级出口管线 | 中国.永一阀门集团 | TSF710076-2019 | 180308803 | 2023年7月 |
| 20 | 安全阀 | PSV1003 | A42Y-40C | 天然气 | 3.4 | 3.3 | 3.30 | BOG二级压缩机二级出口管线 | 中国.永一阀门集团 | TSF710076-2019 | 180308804 | 2023年7月 |
| 21 | 安全阀 | PSV1004 | A42Y-64C | 天然气 | 6 | 5.1 | 5.50 | BOG二级压缩机三级出口管线 | 中国.永一阀门集团 | TSF710076-2019 | 180308805 | 2023年7月 |
| 22 | 安全阀 | PSV7301 | A42Y-25C | 重烃LPG | 1.77 | 1.61 | 1.79 | 重烃储罐V7301顶部 | 中国.恒华阀门有限公司 | TSF710035-2021 | A18081020 | 2023年7月 |
| 23 | 安全阀 | PSV7302 | A42Y-25C | 重烃LPG | 1.77 | 1.61 | 1.79 | 重烃储罐V7301顶部 | 中国.恒华阀门有限公司 | TSF710035-2021 | A18081019 | 2023年7月 |
| 24 | 安全阀 | PSV7303 | A42Y-25C | 重烃LPG | 1.77 | 1.61 | 1.79 | 重烃装车泵P7301入口管线 | 中国.恒华阀门有限公司 | TSF710035-2021 | A18081018 | 2023年7月 |
| 25 | 安全阀 | PSV7304 | A42Y-25C | 重烃LPG | 1.77 | 1.61 | 1.79 | 重烃装车泵P7301出口管线 | 中国.恒华阀门有限公司 | TSF710035-2021 | A18081017 | 2023年7月 |
| 26 | 安全阀 | PSV7101a | DA22F-40P | 天然气 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | LNG装车撬a液体进口管线 | 上海百图低温阀门有限公司 | TSF710083 | 180367 | 2023年7月 |
| 27 | 安全阀 | PSV7102a | DA22F-40P | 天然气 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | LNG装车撬a液体回流管线 | 上海百图低温阀门有限公司 | TSF710083 | 180375 | 2023年7月 |
| 28 | 安全阀 | PSV7103a | DA22F-40P | 天然气 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | LNG装车撬a回气至BOG压缩机管线 | 上海百图低温阀门有限公司 | TSF710083 | 180365 | 2023年7月 |
| 29 | 安全阀 | PSV070201a | DA42Y-150LBP | 天然气 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | LNG装车撬a液体管线 | 成都新国立低温科技有限公司 | TSF71004 | 0003/18-H | 2023年7月 |
| 30 | 安全阀 | PSV070202a | DA42Y-150LBP | 天然气 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | LNG装车撬a回气管线 | 成都新国立低温科技有限公司 | TSF71004 | 0001/18-H | 2023年7月 |
| 31 | 安全阀 | PSV7101b | DA22F-40P | 天然气 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | LNG装车撬b液体进口管线 | 上海百图低温阀门有限公司 | TSF710083 | 180363 | 2023年7月 |
| 32 | 安全阀 | PSV7102b | DA22F-40P | 天然气 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | LNG装车撬b回气至BOG压缩机管线 | 上海百图低温阀门有限公司 | TSF710083 | 180371 | 2023年7月 |
| 33 | 安全阀 | PSV7103b | DA22F-40P | 天然气 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | LNG装车撬b液体回流管线 | 上海百图低温阀门有限公司 | TSF710083 | 180361 | 2023年7月 |
| 34 | 安全阀 | PSV070201b | DA42Y-150LBP | 天然气 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | LNG装车撬b液体管线 | 成都新国立低温科技有限公司 | TSF71004 | 0004/18-H | 2023年7月 |
| 35 | 安全阀 | PSV070202b | DA42Y-150LBP | 天然气 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | LNG装车撬b回气管线 | 成都新国立低温科技有限公司 | TSF71004 | 0002/18-H | 2023年7月 |
| 36 | 安全阀 | PSV7104 | A42Y-25C | 重烃LPG | 1.77 | 1.61 | 1.79 | LPG装车撬液体进口管线 | 中国.恒华阀门有限公司 | TSF710035-2021 | A18081021 | 2023年7月 |
| 37 | 安全阀 | PSV7105 | A42Y-25C | 重烃LPG | 1.77 | 1.61 | 1.79 | LPG装车撬出口管线 | 中国.恒华阀门有限公司 | TSF710035-2021 | A18081022 | 2023年7月 |
| 38 | 安全阀 | PSV | A27T-16 | 压缩空气 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 仪表空气缓冲罐V0901 | 青岛汇丰水暖器材有限公司 | TSF710150-2020 | 9787 | 2023年7月 |
| 39 | 安全阀 | PSV | A27T-16 | 压缩空气 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 变压吸附制氮机组入口储罐 | 青岛汇丰水暖器材有限公司 | TSF710150-2020 | 5761 | 2023年7月 |
| 40 | 安全阀 | PSV | A27T-16 | 氮气 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 变压吸附制氮机组出口储罐 | 青岛汇丰水暖器材有限公司 | TSF710150-2020 | 5748 | 2023年7月 |
| 41 | 安全阀 | PSV | A27T-16 | 氮气 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 氮气缓冲罐V0902 | 青岛汇丰水暖器材有限公司 | TSF710150-2020 | 9793 | 2023年7月 |
| 42 | 安全阀 | PSV | A21H-16C | 导热油 | 0.2 |  | 0.09 | 导热油储罐 | 中国.天正阀门有限公司 | TSF710053-2021 | 18012829 | 2023年7月 |
| 43 | 安全阀 | PSV | A21H-16C | 氮气 | 0.2 |  | 0.09 | 导热油膨胀槽 | 中国.天正阀门有限公司 | TSF710053-2021 | 18012825 | 2023年7月 |
| 44 | 安全阀 | PSV6201A | A42Y-40 | 混合制冷剂 | 2.4 | 2 | 2.4 | 混合制冷剂储罐顶部 | 中国.永一阀门集团 | TSF710076-2019 | 171212353 | 2023年7月 |
| 45 | 安全阀 | PSV | A42F-16C | 氮气 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 冷箱顶部 | 上海诺一阀门机械有限公司 | / | 18030986 | 2023年7月 |
| 46 | 安全阀 | PSV0101 | A42Y-16C | 天然气 | 1 | 0.6 | 0.5 | 进导热油的天然气补充管道 | 中国.恒华阀门有限公司 | TSF710035-2021 | A18081023 | 2023年7月 |

本项目二期安全阀检验情况见表1-13。

表1-13             二期安全阀检验情况表

| 序号 | 名称 | 安装位置 | 设备编号 | 报告编号 | 型号 | 整定压力 | 送检单位 | 检验单位 | 检验结果 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹簧式安全阀 | 管道 | 14822206040 | CYFD20224483-AF | A22X-320R DN6 | 26.3MPa | 重庆耐德能源装备集成有限公司 | 简阳川跃检验检测有限公司 | 合格 | 2023年06月16日 |
|  | 弹簧式安全阀 | 管道 | 14822207024 | CYFD20225328-AF | A22X-320R DN6 | 26.3MPa | 重庆耐德能源装备集成有限公司 | 简阳川跃检验检测有限公司 | 合格 | 2023年07月10日 |
|  | 弹簧式安全阀 | 管道 | / | 津阀校验2022-07916 | / | 1.00MPa | 诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 符合要求 | 2023年07月06日 |
|  | 弹簧式安全阀 | 管道 | 041994-1 | 津阀校验2022-07917 | 82D8241315 | 17.6MPa | 诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 符合要求 | 2023年07月06日 |
|  | 弹簧式安全阀 | 管道 | 041994-4 | 津阀校验2022-07918 | 82D8241315 | 17.6MPa | 诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 符合要求 | 2023年07月06日 |
|  | 弹簧式安全阀 | 管道 | 043160-2 | 津阀校验2022-07919 | 82D9241315 | 27.5MPa | 诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 符合要求 | 2023年07月06日 |
|  | 弹簧式安全阀 | 管道 | 043732-2 | 津阀校验2022-08710 | 82D9241315 | 27.5MPa | 诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 符合要求 | 2023年07月06日 |
|  | 弹簧式安全阀 | 管道 | / | 津阀校验2022-07915 | A21F-16C | 1.00MPa | 诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 符合要求 | 2023年07月06日 |
|  | 弹簧式安全阀 | 管道 | A15110815 | 津阀校验2022-07920 | A42F-100L | 7.00MPa | 诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 符合要求 | 2023年07月06日 |
|  | 弹簧式安全阀 | 管道 | A17022072 | 津阀校验2022-07921 | A42F-100L | 7.00MPa | 诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 符合要求 | 2023年07月06日 |
|  | 弹簧式安全阀 | 压缩机出口 | 2000 | QAFX20226808 | A61Y-320P | 27.5MPa | 曲靖市马龙区盛能燃气有限公司 | 曲靖市质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 2023年08月25日 |
|  | 弹簧式安全阀 | 加液泵出口 | 2000 | QAFX20226809 | DA22F-40P | 0.80MPa | 曲靖市马龙区盛能燃气有限公司 | 曲靖市质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 2023年08月25日 |
|  | 弹簧式安全阀 | 加气柱 | 2000 | QAFX20226810 | DAH-15A | 1.76MPa | 曲靖市马龙区盛能燃气有限公司 | 曲靖市质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 2023年08月25日 |
|  | 弹簧式安全阀 | 加气柱 | 2000 | QAFX20226811 | DAH-15A | 1.76MPa | 曲靖市马龙区盛能燃气有限公司 | 曲靖市质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 2023年08月25日 |
|  | 弹簧式安全阀 | 缓冲罐出口 | 2000 | QAFX20226807 | A42Y-63C | 5.50MPa | 曲靖市马龙区盛能燃气有限公司 | 曲靖市质量技术监督综合检测中心 | 合格 | 2023年08月25日 |

1.2.10.2   储存设施与充装设施

1）LNG的储存设施见表1-14。

表1-14 LNG的储存设施

| 设备名称 | 操作压力 MPa | 操作温度 （℃） | 容量 （m3） | 台数 | 设备规格 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LNG储罐 | 1.61 | -165 | 150 | 2 | 内径3200×21277mm | 内06Cr19Ni10 |
|  |  |  |  |  | 外径3700×22440mm | 外Q345R |

2）LNG的充装设施见表1-15。

表1-15  LNG的充装设施表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子称 | SCS-100 | 台 | 1 | 重庆大唐衡器有限公司 |
| 2 | 低温充装泵 | BP-800/80 | 台 | 2 | 杭州新亚低温科技有限公司 |
| 3 | 可燃气体报警仪 | RB-TZY | 台 | 2 | 罐区 |
|  |  | RB-TZY | 台 | 2 | 充装 |
| 4 | 视频监控探头 | DS-2XE6222F-IS | 套 | 1 | 杭州海康威视数字技术服务公司 |
| 5 | 装卸万向管 | XD-ZC-60/1.6 | 根 | 1 | 新地能源工程技术有限公司 |
| 6 | 紧急切断阀 | YSIQ16D DN80 | 套 | 1 | 浙江永胜仪表有限公司 |

### 1.2.11  安全设施配置情况

本项目安全设施（措施）情况详见表1-16。

表1-16   本项目安全设施（措施）情况一览表

| 序号 | 安全设施名称 | 型号 | 所在位置 | 检测情况 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 | 0-4.0MPa | 液化石油气储罐 | 合格 | 2018年4月18日 | 10只 |
| 2 | 火灾报警控制器 |  | 中控室 | 合格 |  | 2套 |
| 3 | 消防水池 | 3000m3 |  | 合格 |  | 1个 |
| 4 | 水池补水管 | Φ100-40m3/h |  | 合格 |  | 30m |
| 5 | 消防喷淋 |  | LNG储罐 | 合格 |  | 2套 |
| 6 | 消防水泵 |  |  | 合格 |  | 2台 |
|  | 人体静电消除器 |  | 储罐、装车台 |  |  | 4个 |
| 7 | 视频监控 |  | 厂区范围 |  |  | 15台 |
| 8 | 可燃气体检测报警系统 |  | 液化石油气储罐、机房、充装间 |  |  | 15个 |
| 9 | 液位计 |  | 液化石油气储罐 |  |  | 7套 |
| 10 | 避雷针 | 30m | 配电室旁 |  |  | 1根 |
| 11 | 干粉灭火器 | 4kg或8kg | 装置区 |  |  | 31具 |
| 12 | 便携式含氧分析仪 | XP-3180(0-25%) | 中控室 |  |  | 1台 |
| 13 | 便携式可燃气体检测仪 | XP-3110（0-5%） | 中控室 |  |  | 2台 |
| 14 | 便携式可燃气体检测仪 | XP-3140（0-100%） | 中控室 |  |  | 4台 |
| 15 | 警戒带 |  | 应急物资室 |  |  | 15卷 |
| 16 | 铁楸 |  | 应急物资室 |  |  | 5把 |
|  | 正压呼吸器 |  | 应急物资室 |  |  | 2套 |
| 17 | 铁钎 |  | 应急物资室 |  |  | 5把 |
| 18 | 防毒面具 |  | 应急物资室 |  |  | 4套 |
| 19 | 各种医疗救护器材、药品 |  | 应急物资室 |  |  | 1套 |
| 20 | 对讲机 | 防爆型，配一充两块电池 | 中控室 |  |  | 8台 |
| 21 | 消防战斗服 | 白色隔热 | 应急物资室 |  |  | 2套 |
| 22 | 汽车阻火器 |  | 门卫 |  |  | 6个 |
| 23 | 风向标 |  | 装置区 |  |  | 5个 |
| 24 | 限高排 | 配备简单的急救药品 | 装置区 |  |  | 7块 |
| 25 | 汽车静电消除器 | 带声音报警型 | 装车台 |  |  | 3套 |
| 26 | 限速牌 |  | 装置区 |  |  | 5块 |
| 27 | 围栏 |  | 装置区 |  |  | 700米 |
| 28 | 应急灯 |  | 配电室、中控室、消防泵房、厂房 |  |  | 9台 |
| 29 | 绝缘橡胶 |  | 配电室 |  |  | 320平方米 |
| 30 | 挡鼠板 |  | 配电室 |  |  | 22米 |
| 31 | 电器柜运行、检修、停用排 |  | 配电室 |  |  | 60块 |
| 32 | 逃生指示牌 |  | 中控室 |  |  | 4块 |

### 1.2.12  生产控制情况

#### 1.2.12.1  概述

本项目按“技术先进、经济合理、运行可靠、操作方便”的原则，设置基本生产过程控制系统（BPCS），对生产过程集中监视、分散控制，根据生产装置的规模、流程特点及操作要求，对生产过程中的温度、压力、流量、液位、气体成份、阀门和设备运行状态等工艺参数的指示、报警、联锁、调节、累积、记录等功能均在基本生产过程控制系统（BPCS）上实现，基本生产过程控制系统（BPCS）采用分散型控制系统（DCS）。为保证安全生产、保证人员、环境安全设置独立基本生产过程控制系统的安全仪表系统（SIS）、可燃气体检测报警控制系统（GDS）。采用分散型控制系统（DCS）对生产过程进行监控，安全仪表系统（SIS）保证装置的整体高度安全性，可燃气体检测报警控制系统（GDS）人员环境安全，专用PLC控制系统对专用设备（例如压缩机）进行监控及保护。设置独立建筑作为控制室，通过统一调度、管理，使控制和管理水平达到同类项目国内先进水平。该项目生产装置为撬装化，生产装置设备配套控制系统及现场仪表。项目需增加的撬块外表进配套控制系统，由设备供应商整合。

#### 1.2.12.2  控制系统的选择

1）生产过程控制系统

调压后的天然气，依次经脱碳单元、脱汞和干燥脱水单元、重烃吸附单元及粉尘过滤单元后进入液化冷箱进行液化、LNG储存及装车。为了满足生产控制要求，提高产品质量，降低消耗，节约能源及确保安全生产，本项目生产过程采用分散型控制系统（DCS）进行监控。分散型控制系统（DCS）设操作站、工程师站。工程师站负责系统的组态、维护等工作。DCS系统包括带液晶显示器的工业计算机、控制器、各种输入/输出模块、通讯模块、UPS电源、打印机、机柜、操作台等硬件；软件包括操作系统软件、组态软件、运行软件、通讯软件等。对控制单元、通讯、电源及重要的输入/输出量作1：1冗余，保证控制系统安全可靠。

2）DCS控制系统的功能

本项目DCS系统应具备但不限于下述基本功能：

（1）控制和计算功能

具有反馈控制（包括PID、串级、比值、均匀、分程、手动操作、自整定PID、选择、PID带偏差、带死区、带平方误差等控制）、顺序控制，程序/逻辑控制、超前/滞后/阻尼控制、解耦控制、前馈控制和其它控制方式（包括自动开停车、负荷等控制）等功能。

提供方根运算、算术四则运算、信号选择、信号转换、死区、滞后、死区补偿、函数发生、折线、平均、程序给定、最大/最小值选择等计算功能。

（2）输入值处理功能

具有输入信号转换、小信号输入/切除、线性化、工程单位转换、数字滤波、补偿、输入信号隔离、积分和累积、报警、与现场仪表连接等功能。

（3）输出值处理功能

具有输出信号转换、输出信号限幅、输出值跟踪/保持、输出值初始化、防积分饱和、无平衡/无冲击、控制器失效时输出状态、输出信号隔离等功能。

（4）操作和编程功能

通过鼠标、专用操作键盘或触摸式屏幕实现工艺过程的操作，操作工可方便和快捷地处理各种信息，人机界面友好。操作员站间可冗余备用。允许在线和离线用标准键盘在工程师站、PC机、操作员站上编程。编程有锁定功能，并可使用通用软件。

（5）显示记录功能

具有菜单、总貌、分组、调整、报警、历史趋势、动态模拟流程图、操作指导、维修等画面显示记录。

（6）报警联锁功能

具有系统报警、过程报警联锁等功能。

（7）打印功能

系统应具备报警打印、班报表打印、操作记录打印及硬拷贝等功能。可根据用户要求而定的报表格式、内容、打印周期等进行实时打印，也可以随时打印各类报表信息。

（8）信息管理功能

重要信息均能自动保存在存储器内备查，并可方便地在操作员站调出。

（9）通讯功能

系统通讯应为开放式的，支持OPC通讯方式，可通过接口与上位机通讯，执行优化控制，生产管理功能，具有与安全仪表系统、设备自带控制系统（PLC）通讯功能，具有热备冗余、自诊断、容错等功能，通讯负荷率小于40%。

（10）其它

有丰富的软件支持，且通用性强，组态工作简明快捷，系统应具备良好的开放性和扩展性。

3）安全仪表系统

本项目液化装置设一套独立于生产过程控制系统DCS的安全仪表系统（SIS），防止和降低装置的过程风险，保护人身和财产安全，保护环境。安全仪表系统（SIS）为故障安全型。安全仪表系统的逻辑控制器必须获得权威机构功能安全认证，逻辑控制器的中央处理单元、输入输出单元、通信单元及电源单元等采用冗余技术，电源采用双路不间断电源的供电，SIS具有与DCS系统通讯功能。

安全仪表系统（SIS）设工程师站，辅助操作台。SIS的运行状态及一些参数在DCS操作站上监视。

安全仪表系统（SIS）在生产装置的开车、停车、运行以及维护操作期间，当生产过程超出安全设定条件时，或安全仪表系统内部产生故障时，SIS系统立即作出正确反应并给出相应的逻辑信号，使生产装置安全联锁或停车，使过程转入预定安全状态，对人员健康、装置设备及环境提供安全保护。

4）PLC控制系统

本项目包括多套第三方成套设备自带PLC控制系统。主要包括压缩机、导热油炉等设备厂家配套PLC系统，负责实现各成套设备范围内各种参数的基本控制及机组运行状态监控和联锁保护。其PLC系统与DCS进行实时数据通讯（MODBUS），在DCS操作站上显示及打印，实现数据共享；在DCS操作站显示其运行状态；并接收安全仪表系统（SIS）的停车信号和DCS控制系统的控制信号。

CNG加气母站在控制室设置一套PLC站控系统采集并处理运行数据，并设置一套加气管理系统用于加气收费管理。站控系统采集加气站内现场仪表以及各监控点的工艺参数及设备运行状态进行数据采集，监视与控制；站内现场仪表等通过第三方通信接口接入PLC控制系统。

加气站PLC控制系统主要是对加气机的监控和管理，完成加气工艺过程的采集、控制、显示、报警等监控功能，又具有参数查询、历史记录查询及报表打印等管理功能，同时要完成对加气站的安全状态进行监测，通过火灾及可燃气体报警系统等监测及时发现火灾、泄漏等隐患，及时报警并关闭紧急切断阀。在站内设置有可燃气体探测器，当检测器检测到可燃气体泄露时值班室发出报警信号并同时连锁关断全站阀门。在现场和值班室设置紧急切断按钮，在事故状态下，工作人员可在现场或值班室迅速触发紧急停车系统并发出报警。

5）可燃气体检测报警控制系统（GDS）

为保证人员、环境安全，设独立的可燃气体检测报警控制系统（GDS）一套。可燃气体检测报警控制系统的控制器、控制柜、输入输出卡件等与生产过程控制系统分开设置。机柜放置在控制室机柜室，设专业操作站放置在控制室操作室。装置现场设置可燃气体检测器、声光报警器，对整个装置的可燃气体泄露进行监控。

#### 1.2.12.3  仪表选型控制情况

1.2.12.3.1仪表电源

按照《仪表供电设计规范》HG/T20509-2014规定，本项目仪表用电负荷为有特殊要求的负荷。

本项目基本过程控制系统、安全仪表系统、可燃气体检测报警控制系统及成套设备控制系统均采用双路供电。具体设置如下：

DCS 系统、GDS 系统、成套 PLC 系统公用 UPS 应急电源； SIS 系统单独配置UPS 应急电源。

DCS、SIS 及 GDS 系统满足一级重要负荷供电要求。具体各配置如下：

1）DCS电源：电气专业提供两回路电源给 DCS系统的UPS（1套）, 一路市电，一路UPS，UPS用电负荷为：进线380VAC，50Hz、容量为60KVA；出线380VAC，50Hz。

DCS 所用UPS 放置在配电室，UPS 备用时间不小于60分钟。DCS 系统给相关现场用电仪表供电。

2）SIS电源：电气专业提供两路不同段电源给SIS系统的UPS（2套），

UPS 用电负荷为： 进线220±5%VAC，50±0.2Hz、容量为5KVA，出线进线220±5%VAC，50±0.2Hz。SIS 系统采用双 UPS 供电， 一用一备。SIS 所用UPS 放置在配电室，UPS 备用时间不小于1小时。

3）GDS电源：与 DCS系统合用UPS电源。

4）PLC系统供电：成套 PLC系统电源由 DCSUPS电源给各机柜。

5）现场仪表：现场仪表供电由各系统分别供应。

为减少 UPS负荷，各机柜内照明、排风，分析小屋内通风电源由电气专业单独提供。

1.2.12.3.2  仪表气源

仪表气源的设计按照《仪表供气设计规范》HG/T20510-2014相关规定执行。本项目仪表用气源由联合动力厂房提供符合仪表用气标准的空气。在联合动力厂房设一台仪表空气缓冲罐，经仪表空气缓冲罐后送至各工段用气设备。本项目要求提供的压缩空气符合如下要求：

操作压力下的气源露点比当地历史极端最低温度至少低10℃。气源中含尘粒径≤3μm，含尘量≤1mg/m3。

气源中油分含量≤1ppm。

气源中不含易燃、易爆、有毒有害及腐蚀性气体或蒸汽。气源装置出口压力满足500～800kPa。

仪表空气由气体供应站提供，通过管道送至各个装置区用风点，仪表风用量约160Nm³/h。气体供应站设20m3仪表空气储罐一台，工作压力0.8MPa, 仪表空气备用时间25分钟。

1.2.12.3.3  自动控制系统的设置和安全功能

本项目控制系统包括基本过程控制系统（DCS）、安全仪表系统(GDS)、设备成套控制系统（PLC）及可燃气体报警控制系统（GDS）。

1）基本过程控制系统

本项目基本过程控制系统采用集散控制系统（DCS），设控制室（操作

室、工程师室、机柜室等）。在控制室设置3个操作站，1个工程师站，实现对各装置所有温度、压力、流量、液位、阀门及电机等设备的集中指示、控制、报警、联锁等功能。

DCS 系统包括带操作员键盘及22″LED 的工业计算机、控制器、各种输入/输出模块、通讯模块、UPS 电源、打印机、机柜、操作台、继电器等硬件；操作系统软件、上位监控软件、组态软件、运行软件、通讯软件等软件。对 DCS 控制单元、通讯、电源及重要的输入/输出卡件作1：1冗余，保证控制系统安全可靠。

DCS 系统具备有如下功能和特性：

（1）数据采集和存储，系统应能检测模拟和数字两种信号，并把数据存储在存储器内，对过程变量的历史数据建立数据库。

（2）控制功能

系统具有连续检测和控制功能，主要有 PID 调节、分程调节、选择式调节、串级调节等。

（3）报警功能

系统具有下列报警功能：

模拟输入信号超出信号范围。 模拟输入信号超出高、低限值。

模拟输入信号变化率超出限定范围。模拟输出信号超出高、低幅值。

数字输入信号为报警状态。

通讯中断报警和系统本身故障。

（4）记录功能生产运行记录。

报警记录：打印全装置的各种生产、管理报表以及过程变量的报警报表。

（5）显示功能

过程变量的采集和处理及全过程变量的在线实时显示、报警。

（6）口令保护

多级口令保护可以使用户高度、有效地保护其技术机密及误操作，防止未经允许的复制和修改。

（7）DCS系统还具备以下功能： 装置中等级较低的操作联锁。

时序控制功能，实现吸收、加热再生、冷却及自动切换的顺序控制。 本项目通过 DCS系统对生产过程集中监控，使控制和管理水平达到国内先进水平。

2）安全仪表系统（SIS）

安全仪表系统在生产装置的开车、停车、运行以及维护操作期间，对人员健康、装置设备及环境提供安全保护。无论是生产装置本身出现的故障危险，还是人为因素导致的危险以及一些不可抗拒因素引发的危险，SIS 系统都应立即作出正确反应并给出相应的逻辑信号，使生产装置安全联锁或停车， 阻止危险的发生和事故的扩散，使危害减少到最小。

SIS 系统设计成故障安全、容错型自动化系统。紧急关断系统关断后只有手动复位后才能恢复生产。SIS 系统及其部件的安全等级应达到 SIL2。根据工艺要求及安全等级，本装置独立设置的安全仪表系统（SIS），完成装置

安全联锁，以保证装置的人员及设备安全、环境保护。SIS系统应具备高的可靠性、可用性和可维护性。当 SIS 系统本身出现故障时仍能提供安全保护功能。

SIS采用可编程的冗余和容错型的逻辑控制器系统，TUV故障安全型，即正常时带电，失电时 SIS 相关设备动作。用于 SIS 系统的电磁阀也应是长期带电工作的故障安全型 。

当各工段重要位置的工艺参数越限（极限）、工厂内发生重大事故按下SIS停车按钮，触发所有装置内的有紧急切断功能要求的阀门或设备，使装置处于安全状态。

SIS 系统是由传感器、逻辑解算器和最终执行元件三部分组成。传感器即现场一次检测元件（包括温度、压力、液位、流量、分析仪表和各种开关），最终元件是切断阀、带电磁阀的调节阀和其它执行设备。逻辑解算器采用经过有关机构认证的控制器，以及配套工程师站、辅助操作台。

工程师站包括屏幕、工程师键盘和鼠标。要求 SOE软件和工程组态软件能够同时运行。辅助操作台安装紧急停车按钮、开关、信号报警器及信号灯等。

具体联锁关系详见 ST2017100-61-EA-08。

3）设备成套控制系统

本项目涉及到多套设备成套的 PLC控制系统与 DCS进行实时数据通讯（MODBUS），分别为：主冷机组、预冷机组BOG一级增压机、BOG二级增压机、导热油炉、循环冷却水系统等自带的 PLC 控制系统。

各成套设备控制系统均能通过通讯与 DCS 间进行连接，并在 DCS、SIS

上均能实现联锁停车、紧急停车。

在CNG加气母站区共设置10个紧急停止按扭，其中总控4个，分别设置工艺装置区入口处1个、加气区2个、站控室办公桌面上1个，当发生紧急情况时快速按下此处按钮可切断加气站内所有设备的运转，另一对触点进入PLC，切断由PLC控制的设备的起动回路。在1#压缩机控制柜上和1#压缩机上分别设置1个急停按钮来切断1#压缩机发生紧急情况时的运转；在2#压缩机控制柜上和2#压缩机上分别设置1个急停按钮来切断2#压缩机发生紧急情况时的运转；在调压计量加臭撬设置1个急停按钮来切断调压计量加臭撬上设备发生紧急情况时的运转；在脱水撬上设置1个急停按钮来切断脱水撬上设备发生紧急情况时的运转。在事故发生时，现场人员按下紧急停止按钮，急停信号上传至站级过程控制器，通过站级过程控制器实现紧急停车。

4）可燃有毒气体报警控制系统（GDS）

为保证工厂生产安全，本项目设置独立于基本过程控制系统的可燃有毒气体报警控制系统（GDS），在可能发生可燃气体泄漏的场所设检测器，并设现场声光报警器，信号接入 GDS 系统，在控制室设置系统管理主机。现场设置19个可燃气体探测器，设置位置及数量见附件。

在CNG加气母站内可能发生可燃气体泄漏的区域共设置可燃气体探测器11个，分别为加气机旁3个、脱水撬上1个、加臭撬上1个、1#压缩机撬上2个、2#压缩机撬上2个、站控室1个，安装高度为高出释放源2m以内，站控室为壁挂安装，安装高度为距室内地板1.5m。

在站控室内单独设置可燃气体报警控制器，可燃气体控制器采集现场可燃气体探测器的信号，同时将信号上传至PLC控制系统，生产监控操作站实时显示各探头浓度数值，监测可燃气体的泄漏情况。当被测区域可燃气体浓度达到或超过设定值时，现场探测器和可燃气体报警控制器会发出声光报警，同时将发送联锁信号到PLC系统机柜，通过站级过程控制器实现与紧急切断系统的联锁。

5）自控仪表选型

本项目生产区内主要介质为甲烷、重烃等，另有制冷剂（包括：乙烯、乙烷、异丁烷等），处于防爆1区和2区，现场选用设备要求为防爆产品，防爆要求 IIBT4。仪表防护等级一般为 IP65，个别安装在仪表井内（如循环水流量等）的防护等级为 IP68。

仪表种类主要包括：双金属温度计、热电阻、压力表、压力（差压）变送器、液位变送器、流量计、露点仪、CO2分析仪、工业气相色谱仪、气动调节阀、气动切断阀、程序阀、手动报警按钮、可燃气体探测器等。

（1）仪表原则上选用电动仪表，变送器选用智能型，带数字式现场显示表，采用 4～20mADC+hart 信号传输；

（2）所有防爆区域现场安装的电子式仪表选用隔爆型仪表（Exd）；

（3）调节阀选用气动执行机构，调节阀配一体化智能电/气阀门定位器；

（4）开关阀配 24VDC 隔爆型低功耗电磁阀和阀位双回讯开关；

（5）直接接触工艺介质的调节阀、变送器、安全阀、取样器和其它部件的材料等应使用和配管或工艺设备材料相当或更佳的材料；

（6）除非有特殊情况，每个调节阀应配装旁路，条件不允许的情况下，调节阀要配带手轮；

（7）关键的工艺参数应进行在线测量。进入界区的原材料、产品等应进行计量或称量；

（8）气动信号的传输应使用 8mm 或以上直径不锈钢管。电信号的传输应使用多芯铜芯电缆，如需要，应使用多色电缆或铠装电缆；

（9）测量易冻或易结晶介质的现场仪表（如变送器、液位计），一般安装在保温箱内，其引压管路进行保温伴热。

（10）温度仪表

①就地温度-选用抽芯式、万向型双金属温度计，表盘直径为 100mm；

②远传温度仪表选用热电阻，精度 B 级，分度号：Pt100；热电偶，精度等级Ⅱ级，分度号：K；特殊场合采用一体化温度变送器，多支多点铠装热电偶配温度变送器。

(11)CNG母站仪表的选型

①主要仪表设备、防爆和防护等级要求

根据ＣＮＧ母站工艺生产特点及燃气设计规范，生产区防爆等级为EXdⅡBT4级，防护等级为IP65，现场安装处于爆炸危险性场所的电动仪表按隔爆型设计，电气仪表连接按爆炸危险性区域2区选型设计。所选用的电气仪表必须具有公认的权威机构颁发的符合有关标准的防爆合格证书。

仪表系统设计为安全防爆系统，全部远传仪表信号模式为：4-20mADC。

②主要仪表选型

室外电动仪表选型以隔爆型仪表为主。

现场指示压力表选型，应根据被测介质操作温度和操作条件选用不锈钢压力表、耐震压力表。

天然气泄漏分析检测选用催化燃烧型探测器，探测器选用4～20mADC输出的一体式变送器，其信号直接接至控制室。

（11）压力仪表

①就地压力原则上选用表盘直径为 100mm 的不锈钢波登管压力表。另根据介质特性和压力情况可选用膜盒、隔膜压力表。泵出口应选用耐震压力表；

②远传压力（差压）变送器选用二线制压力（差压）变送器，精度±0.075%， 输出 4～20mA 信号。按需要压力变送器配带二阀组，差压变送器配带三阀组或五阀组。

（12）流量仪表

①根据具体介质情况也可选用金属管转子流量计、容积式流量计、电磁流量计、质量流量计、调整型流量计等流量仪表；

②关键场合的气体流量计量要进行温压补偿。

（13）物位仪表

①就地液位指示选用磁翻板液位计；

②远传液位仪表测量选用双法兰液位变送器、差压液位变送器、磁致伸缩液位计等其它液位仪表。输出 4～20mA 信号；

（14）气动调节阀

装置内调节阀采用气动执行机构，根据工艺流体性质、操作条件等情况确定阀的形式、阀芯、阀体的材质和流量特性，有切断要求的配置电磁阀、阀位双回讯开关和就地阀位指示，在控制室中显示阀门的开关状态。电磁阀选用24VDC 的直接作用型低功耗电磁阀。

（15）气动切断阀

气动切断球阀的泄漏等级为 ANSI B16.104 VI级，配置阀位双回讯开关和就地阀位指示，在控制室中显示阀门的开关状态。电磁阀选用 24VDC 的直接作用型低功耗电磁阀。通过 SIS 安全联锁的切断阀配置冗余的电磁阀来实现；

1.2.12.3.4  可燃气体检测和报警设施的设置

可燃有毒气体检测器的选型和安装按《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2019）进行。为确保人员及财产安全、生产安全进行，设置可燃有毒气体控制报警系统。现场工艺装置区设置可燃气体探测器的信号及声光报警器，气体探测器信号接入 GDS 系统，并在中心控制室设置专属操作站来显示、监视装置区可燃气体报警器的情况，还设置事件顺序记录功能，气体检测器和联锁设备（风机、声光报警器等）通过标准信号进入DCS，由外操人员负责监视。

#### 1.2.12.4  控制室设置情况

设置单独建筑作为中心控制室，中心控制室设置在LNG充装站的南侧，控制室采用抗爆结构，设置在非爆炸危险场所，位于散发可燃、有毒等气体的设备的常年最小频率风向的下风侧，以免可燃、有毒气及腐蚀性气体侵害。

控制室包括机柜室(全厂所有DCS&SIS&GDS控制柜)、UPS室(负责DCS、SIS及GDS所需电源)、操作控制室（主要为DCS操作站、SIS辅操台GDS操作站、视频监控站等）、工程师站室、空调机房及辅助

#### 1.2.12.5  仪表的供电和供气

1）仪表供电

DCS系统、SIS系统、成套PLC系统分别配置UPS应急电源；GDS系统与SIS系统公用UPS应急电源。

DCS、SIS及GDS系统满足一级重要负荷供电要求。具体各配置如下：

（1）DCS电源：电气专业提供两回路电源给DCS系统的UPS（1套），UPS用电负荷为：进线220VAC，50Hz、容量为25KVA；出线220VAC，50Hz。

DCS所用UPS放置在控制室UPS室，UPS备用时间不小于30分钟。

DCS系统给相关现场用电仪表供电。

（2）SIS电源：电气专业提供两路不同段电源给SIS系统的UPS（2套），UPS用电负荷为：进线220±5%VAC，50±0.2Hz、容量为5KVA，出线进线220±5%VAC，50±0.2Hz。SIS系统采用双UPS供电。

SIS所用UPS放置在控制室UPS室，UPS备用时间不小于1小时。

（3）GDS电源：与DCS系统合用UPS电源。

（4）成套设备控制系统电源：与DCS系统合用UPS电源。

（5）现场仪表：现场仪表供电由各系统分别供应。

2）仪表供气

（1）气源质量要求：

在线压力下的气源露点应为环境温度下限值至少低10℃。

气源中含尘粒径≤3μm。

气源中油分含量≤10mg/m3（8ppmw）

气源中不易含易燃、易爆、有毒有害及腐蚀性气体或蒸汽。

（2）气源压力要求为：400-700kPaG。

仪表用气源由空压制氮站提供至现场，再输送至各用气仪表。装置总耗气量约240Nm3/h，保持时间15min。

#### 1.2.12.6  仪表采用的安全技术措施

1）使系统故障时处于安全状态

DCS系统本身在工作中不断地进行在线故障检测，一旦发现故障，就将故障设备与系统隔离，使它不至于影响其他设备的正常运行。故障出现后同时会发出声光报警，维护人员根据报警的提示进行分析故障原因并尽快的处理故障，避免故障扩大。

2）安全仪表系统

在操作过程中可能因越限而对设备或人员安全产生危害或影响正常生产的过程参数设声光报警系统和安全仪表系统。

3）可燃气体报警系统

本项目生产装置区和罐区存在甲烷等易燃易爆介质，设置可燃气体检测报警系统，检测可燃气体，达到设定值时发越限声光报警信号或者联锁。

4）电源

控制系统供电为一级负荷供电，能够保证电源的自动切换，电源采用UPS供电，以保证在供电电源断电后，仍能在规定时间内将系统关闭在安全状态。

5）防雷及接地

1）根据当地雷暴日条件，按照《石油化工仪表系统防雷工程设计规范》（SH/T3164-2012）的要求，本项目控制系统按防雷设施。

2）采用TN-S方式，共用接地装置，要求工频接地电阻≤4Ω，为防止信号干扰，系统设置两个单独接地铜排：

保护地所有连接板都应连接到框架上以保证接地的有效性。所有机柜连到一起，然后接到保护地。工作地至少75mm2接地铜牌机械紧固连接下列项：（但要与框架隔离）

控制设备非本安电缆信号屏蔽层多对非本安电缆空余端子所有接地铜牌应设置标签。

仪表信号工作地及电缆屏蔽层接先接至工作地汇流排，屏蔽层在系统侧单端接地；机柜外壳等先接至保护地汇流排；最后统一接至电气预留接地母排。现场桥架、接线箱、仪表外壳等就近接电气保护地。

3）控制室及场内设施设置防雷措施，以保护仪表及系统安全及提高抗干扰能力，电缆采用屏蔽电缆，埋地方式进入控制室，有效减少雷电流或过电流涌入。

### 1.2.13  配套和辅助工程

#### 1.2.13.1   给水工程

本项目一次给水来自园区供水管网；厂区生活排水经化粪池预处理后，和生产废水一起进入新建污水处理系统，处理合格后排至厂外排水沟；雨水排至厂区外排水沟。

- 1）给水系统

本项目厂区给水分为厂区给水系统（包括生活给水系统和生产给水系统）、消防给水系统。

市政给水压力和流量满足本项目用水压力和流量的要求。

- 2）厂区给水系统

给水用量包括生活用水、生产用水及未预见水量。生活用水主要为生活、办公等用水，最大时用水量为1.0m3，最高日用水量为2.0m3；生产用水主要为绿化、浇洒及循环水补水等用水，最大时用水量为17m3，最高日用水量为196.0m3；未预见水量的最大时用水量为1.9m3。

消防水池补水量不小于35m3/h，一次水用水来源于市政。供水干管采用DN110的PE管，热熔连接，埋地敷设。

3）消防给水系统

厂区新建一套稳高压消防给水系统，新建一座消防泵房,消防水池利旧（满足规范要求,为两座独立水池,中间加连通）。消防水流量为76L/s，消防水储量为2000m3。

消防水管网系统主要供全厂消防冷却、灭火等用水的需要，拟采用焊接钢管，焊接或法兰连接，埋地敷设。管道采用环氧煤沥青冷缠带加强防腐处理。

4）全厂循环冷却水

（1）循环冷却水的规模及参数

根据工艺要求，本项目循环水系统最大用水量约为2400m3/h，由循环水系统撬装设备及供、回水管网组成。

本系统设计参数如下：

循环水量   2400m3/h

补充水量   15m3/h

供水温度    30℃

回水温度    37℃

供水压力    0.50MPa

回水压力    0.25MPa

（2）冷却循环水流程

工艺用循环回水——玻璃钢逆流冷却塔——冷水盘——冷却水加压泵——工艺各用水点

循环冷却水冷却及处理流程为：工艺热交换使用后的热水，靠余压进入冷却塔进行冷却处理，冷却后自流入冷水盘中，冷却循环水泵自冷水盘吸水后，提升到工艺循环水设备，进入下一轮循环冷却过程。旁滤、加药设备采用综合水处理器。

循环水系统的补水由生产生活给水管网自动补给。

本项目循环水系统采用撬装设备，由设备厂家统一制作成撬，单撬的处理能力为800m3/h，尺寸为（L*W*H）12.56×3.2×4.4m。

#### 1.2.13.2   排水工程

本项目设计坚持“雨污分流、清污分流、一水多用”的原则，生产污水经分类处理后再排放和水重复利用的原则。排水系统主要分以下几个系统：

1）生产生活污水系统

本系统用于排放生活、办公等污水，最大小时排水量约为0.9m3，最高日排水量约为1.8m3。生活区污水收集后分别靠重力流入化粪池后；生产污水主要为循环水、脱盐水和脱水系统排放的废水，最大小时排水量约为5.3m3，工程设计中排入新建污水处理系统。

排水干管采用高密度聚乙烯缠绕增强管，承插连接。

2）雨水排水系统

站区内除罐区初期雨水收集至事故水池外，其余雨水采用管道排出站外排水沟。

3）事故水系统

储罐区事故水通过事故水系统收集至事故水池，厂区建设一座有效容积1200m3的事故水池，事故水池平时空置。

4）污水处理系统

本项目新建一套地埋式污水处理设备，处理水量5m3/h。

- 给排水主要设备一览表见表1-17。

表1-17    给排水主要设备、构筑物表

| 序号 | 名称 | 规格或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水装置 | 单撬最大处理水量800m3/h 温差7℃ | 3 | 套 |  |
| 2 | 地埋式污水处理设备 | 处理水量5m3/h 功率3.5kW | 1 | 套 |  |
| 3 | 事故水池 | 1200 m3 | 1 | 座 |  |
| 4 | 消防水池 | 2000 m3 | 1 | 座 |  |

#### 1.2.13.3   供配电

1）供电电源

本项目目前采用单路供电方式，电源分别引自附近马龙35kV东光变电站10kV不同母线，由建设单位负责委托当地电力公司采用金属铠装阻燃交联电力电缆直埋引入，额定电压：10kV，供电安全可靠。

根据用电条件及《供配电系统设计规范》GB50052-2009有关规定，本项目消防给水系统、火灾自动报警控制系统、自动化仪表控制（DCS、SIS）系统、可燃气体和有毒气体报警控制系统（GDS）用电设备负荷等级为一级；工艺生产装置、联合动力厂房内生产辅助设备用电负荷等级为二级，除此之外的其他用电设备负荷等级均为三级。

消防系统用电设备采用单路供电，同时配置一台柴油消防泵作为应急电源，满足一级用电设备负荷等级要求。

自动化仪表控制系统（DCS、SIS）采用双回路供电，电源进线处设装电源自动切换装置，并设UPS不间断电源供双回路电，满足一级负荷中特别重要负荷等级供电要求。

可燃气体报警控制系统（GDS）电源引自自动化仪表控制系统电源，并设置UPS不间断电源供电；安防系统采用专用回路供电，并设置UPS不间断电源供电；火灾自动报警控制系统采用专用回路供电，并设置直流蓄电池作为备用电源（应急时间不小于180min），均满足一级负荷供电要求。

应急照明采用EPS应急电源供电或选用带蓄电池的应急照明灯具，位于消防泵房、10kV变配电室的应急照明，应急时间要求不小于180min，其他车间、厂房、装置的应急照明和疏散指示照明，应急时间要求不小于30min。

- 2）供电

（1）供电情况

本项目目前采用单路供电、单母线分段结线方式，电源引自附近马龙35kV东光变电站10kV不同母线，10kV及0.4kV供配电系统以放射式向工艺装置及生产辅助设施内用电设备供电，额定电压：10kV、380/220V。供配电系统设无功自动补偿装置，使供配电系统补偿后的功率因数达到0.95以上。

（2）设备选择

10kV配电装置选用KYN28A-12型中置式金属铠装封闭开关柜；站内设直流电源屏1套，额定输出电压220V/DC。电力变压器选用SCB11型，要求符合国家二级能效标准要求。低压配电柜选用GGD3型、XL-21型或非标动力配电箱。

（3）继电保护

10kV供配电系统设微机综合自动化保护系统，该系统采用集散式控制，实现在变电站内对各级开关进行管理、控制及操作。

（4）低压进线断路器根据断路器性能设过电流及反时限速断保护，各低压配电回路设有短路、过电流保护，潮湿场所、移动设备、检修电源设漏电保护。电动机回路保护：采用自动空气开关、热继电器相应组合为短路、过负荷及断相保护，利用交流接触器的电磁线圈作为失压保护。

（5）车间动力及照明

根据生产需要，用电设备动力配电柜均安装在控制室内，现场只设控制按钮；部分用电设备电机采用变频及软启动控制。380V电机功率≥45kW采用软启动方式起动；其余低压用电设备均采用直接启动方式；所有电机均在现场设置机旁操作柱进行操控。电机功率除有特殊要求外，一般为37kW及以上现场操作柱设置电流表。所有电气设备除现场操作柱操控外，其它操控方式根据生产工艺要求配置。

根据厂房结构特征分设正常照明、应急照明。照明电源额定电压：380/220V，采用TN-S接地系统。一般检修照明及环境恶劣场所使用安全电压：36V。在关键部位及疏散通道，设应急疏散照明。所有装置区的灯具均选用能适应本环境特征的灯具及开关。

本项目工艺装置区、BOG压缩机房、LNG储罐、LNG装车站、重烃储罐为易燃易爆危险环境，其危险介质主要为甲烷，所有安装在爆炸危险区域内的电气设备和材料均选用能适应本环境特征的设备和材料。电气设备防爆等级要求不低于dⅡAT1。

本项目CNG加气母站的供电是在控制室内设置两台低压配电柜，分别为压缩机、压缩机辅机、脱水撬、加气岛、压缩机棚等进行供电。其中一台配电柜为压缩机1、压缩机辅机1、脱水撬、加气岛供电，电源引自原低压配电室1AA4柜；另一台配电柜为压缩机2、压缩机辅机2、UPS系统及压缩棚供电，电源引自原低压配电室2AA5柜。设置8kVA/AC380VUPS系统一套，后备时间2小时。主要为仪表柜、网络柜、周界报警控制主机、可燃气体报警器及电动阀等供电。UPS放置于控制室内，低压系统采用电缆放射配电方式向各用电设备供电。

CNG加气母站内的照明灯具采用防爆型灯具，开关及插座采用隔爆型；灯具选用等级不低于IP44级的节能防护型。控制室设置有应急照明。动力和照明配电采用TN-S接地系统，接地电阻不大于4Ω。

罩棚照明采用高效节能防爆灯具采用LED(50W）光源，防爆等级不低于ExDIIBT4，罩棚时时设置有备用照明，备用照明灯具采用自带蓄电池灯具应急供电时间不小于90min。

厂区室外照明采用路灯，路灯分为普通单头路灯、普通双头路灯、防爆单头路灯、防爆双头路灯，路灯高度为6m，配100W LED光源。室外照明配电断路器装设漏电保护装置。防爆区灯具防爆等级不低于ExDIIBT4。

（6）电缆选择

10kV电缆采用三芯8.7/15kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；380V电缆采用1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。爆炸、火灾场所、消防及安防设备线路均采用阻燃型电线、电缆。

（7）电修及检修电源

选择能适应本车间环境特征的检修箱或检修插座。任何一点距检修箱的距离≤30m。

（8）消防措施

为避免高次谐波对电网的影响，电气设备应选择谐波控制在国家标准要求内的电气设备，或采用消谐器消谐。

（9）用电负荷

本项目用电设备总装机容量：7102kW，运行容量：6518kW，计算有功功率：5770kW；其中 10kV  用电设备装机容量：3750kW，运行容量：

3750kW，计算有功功率：3450kW。0.4kV 用电设备装机容量：3352kW， 运行容量：2768kW，计算有功功率：2320kW；消防用电设备装机容量：

283kW，运行容量：272kW，计算有功功率：229 kW，其中消防电动水泵运行功率 250kW。

根据用电条件及《供配电系统设计规范》GB50052-2009 有关规定，本项目消防系统、火灾自动报警控制系统、自动化仪表控制（DCS、SIS）系统、可燃气体报警控制系统（GDS）用电设备负荷等级为一级；工艺生产装置、联合动力厂房内生产辅助设备用电负荷等级为二级，除此之外的其他用电设备负荷等级均为三级。

供配电系统设无功自动补偿装置，使供配电系统补偿后的功率因数达到0.94 以上。

- 4）节电措施

（1）选用节能变压器等节能型电气设备。按照经济运行原则选择电缆线路截面。

（2）合理设计供电系统，使变电所接近负荷中心，减少电能损耗。

（3）合理选择变压器容量，使其运行在最高效率范围内。

（4）采用高效长寿的新型光源，如荧光灯、钠光灯、金卤灯，以节省电能和提高亮度水平。

（5）工艺装置、循环水系统部分电机采用变频控制，不但满足工艺生产要求，而且节约能源。

（6）在10kV 和0.4kV侧按照分级补偿就地平衡的原则设电力电容器无功补偿装置，使供配电系统补偿后的功率因数达到0.95以上。

- 5）防雷及防静电措施

本项目主要工艺装置建构筑物按第二类防雷建构筑物设防，附属设施部分按第三类防雷建构筑物设防。屋面采用接闪网作为防直击雷措施。屋内分级采用电涌保护器作为防感应雷及操作过电压措施。接地系统采用TN-S接地型式，电气设备的工作接地、保护接地、防雷防静电接地、信息系统接地共用接地装置，接地电阻要求不大于1Ω。2022年6月7日，辽宁雷电防护工程有限责任公司对该项目一期各建构筑物设置的防雷防静电设施进行检测，出具了检测报告，报告有效期：2022年6月7日至2022年12月6日。

2022年09月07日，该项目二期CNG加气母站防雷防静电装置经辽宁雷电防护工程有限责任公司检测合格并出具了《防雷、防静电装置检测报告》（档案号：云QJ-LNLD2022-JC119），防雷类别：一类，有效期：2022年9月7日至2023年3月6日；检测结论：根据相关标准要求对本项目进行防雷及防静电技术检测，判定被检测项目接地电阻符合相关规范要求，满足使用要求。

- 所有工艺装置及其管线，按工艺及管道要求做防静电接地，接地点一般不少于两点。电气主要设备一览表见表1-18。

- 表1-18           电气主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 10kV变配电室 |  |  |  |  |
| 1 | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 面 | 24 |  |
| 2 | 无功补偿装置 | 1200kvar/10kV | 套 | 2 |  |
| 3 | 干式变压器 | SCB11-1250/10/0.4 | 台 | 2 |  |
| 4 | 低压配电柜 | GGD3 | 面 | 24 |  |
| 5 | 直流系统 | 40Ah | 套 | 1 |  |
| 6 | 微机综保系统及后台 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 照明配电箱 | PZ30 嵌入式 | 个 | 2 |  |
| 二 | 联合动力厂房 |  |  |  |  |
| 1 | 循环冷却水撬控制柜 | 随机配套提供 | 套 | 3 |  |
| 2 | 脱盐水撬控制柜 | 随机配套提供 | 套 | 3 |  |
| 3 | 冷水机组撬控制柜 | 随机配套提供 | 套 | 3 |  |
| 4 | 动力配电箱 | XL-21 | 面 | 3 |  |
| 5 | 照明配电箱 | PZ30 嵌入式 | 个 | 2 |  |
| 6 | 断路器箱 | 非标制作 | 个 | 1 |  |
| 三 | 导热油撬 |  |  |  |  |
| 1 | 导热油撬控制柜 | 随机配套提供 | 套 | 1 |  |
| 四 | 制氮机撬 |  |  |  |  |
| 1 | 制氮机撬控制柜 | 随机配套提供 | 套 | 1 |  |
| 五 | BOG压缩机房 |  |  |  |  |
| 1 | BOG压缩机电控柜 | 随机配套提供 | 套 | 1 |  |
| 2 | 防爆照明配电箱 | BXM-51 ExdIIBT4 | 个 | 1 |  |
| 3 | 防爆动力配电箱 | BXD-51 ExdIIBT4 | 个 | 2 |  |
| 4 | 防爆断路器箱 | ExdIIBT4 | 个 | 1 |  |
| 5 | 照明配电箱 | PZ30 嵌入式 | 个 | 1 |  |
| 六 | 控制室 |  |  |  |  |
| 1 | 动力配电箱 | XL-21 | 面 | 3 |  |
| 2 | 照明配电箱 | PZ30 嵌入式 | 个 | 2 |  |
| 七 | 消防泵房 |  |  |  |  |
| 1 | 巡检柜 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 消防泵启动柜 | 132kW | 台 | 2 |  |
| 3 | 消防系统稳压柜 | 2×7.5kW | 台 | 1 |  |
| 4 | 照明配电箱 | PZ30 嵌入式 | 个 | 1 |  |
| 5 | 断路器箱 | 非标制作 | 个 | 1 |  |
| 八 | 门卫 |  |  |  |  |
| 1 | 照明配电箱 | PZ30 嵌入式 | 个 | 1 |  |
| 九 | 门卫及营业室 |  |  |  |  |
| 1 | 照明配电箱 | PZ30 嵌入式 | 个 | 1 |  |

#### 1.2.13.4   通讯、火灾报警及视频监控系统

- 1）语音通信系统

为满足公司生产经营管理、辅助生产和生活等各方面的通信需求，本项目依托当地电信公网建立本公司设置通讯及网络系统。

为了保障厂区各岗位之间通讯联络的需要，本项目设置一套电话系统用以实现行政管理和各个生产岗位的生产调度。

电话系统设在中央控制室机柜间内，内设一台50门数字程控交换电话总机，一个容量为60线的保安配线架以及其他辅助设备。数字程控交换机设有交流主电源及直流备用电源。交流主电源为220V、5A、50Hz，直流备用电源采用Cr－Ni蓄电池组，24V，16Ah，当交流断电时，能够进行备用电源的自动切换。

本项目从市话引来50对通信电缆，交换机采用全自动中继方式。

室内电话线采用ZR-RVS，穿保护钢管墙壁或地面暗敷设。

室外电话线缆采用ZR-HYA22，直埋敷设或沿电缆桥架敷设。

此外，为了方便生产岗位之间的应急通信联系，本项目内设置6部无线对讲机及与之配套的充电电池及充电器，平时对讲机放在电信站内。

- 2）数据网络系统

中央控制室内设置通信机柜1台，内置数据网络交换设备一套，以及光电转换设备。数据网络系统为内部局域网，传输带宽为100MHz；同时引入外网光纤，以满足办公通信需求。网络设备电源采用220V交流主电源及24V直流备用电源，配套的UPS电源柜亦置于中央控制室内。

室内通信电缆采用超五类4对非屏蔽双绞电缆，穿保护钢管墙内暗敷设或沿电缆桥架敷设。室外通信电缆采用铠装光缆直埋敷设，穿越道路及硬化地面需穿钢管保护。

- 3）火灾报警系统

为了保障厂内公共财产及员工人身安全，在控制室设置一套火灾集中报警控制系统。火灾集中报警控制器采用集中智能型二总线编码设备，具有显示报警地址、发出声光报警信号、线路巡检和自检、自动记录报警时间和自动存储报警记录等功能，此外还配有打印机，用来打印火灾报警记录。变电站、控制室及消防系统设置消防专用电话分机；变电站、车间配电室、控制室设置感烟探测器，同时在有人员值守的值班室及疏散出口设置火灾声光警报装置。各生产装置区、生产辅助装置及罐区设置隔爆型手动火灾报警按钮及火灾声光警报装置、应急广播及常闭防火门监控等。

- 4）视频监控系统

根据规范要求，在重大危险源设置视频监控；主要生产工艺装置区设置防爆型带云台视频监控摄像前端；在主要通道设置普通型带云台视频监控摄像前端。视频监控系统主机及监视器设安装在控制室内。

- 5）主要设备一览表见表1-19。

表1-19            主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电讯系统 | 语音+数据 | 套 | 1 |  |
| 2 | 火灾集中报警控制系统 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 视频监控系统 |  | 套 | 1 |  |
|  | 防爆视频监控摄像机 | 带云台 ExdIIBT4 | 套 | 18 |  |
|  | 视频监控摄像机 | 带云台 IP54 | 套 | 19 |  |

#### 1.2.13.5   供热、导热油系统和脱盐水系统

1）供热

本设计范围包含导热油炉系统和脱盐水系统。

根据全厂热用户、热负荷及温度需求情况，建设1座1000kW导热油炉，室外布置。

本项目所需脱盐水量为0.3t/h，设计1套0.5t/h的脱盐水系统。

- 2）供热规模、供热方案及热能综合利用概况

根据全厂热用户、热负荷及温度需求情况，本项目选择1台1000kW燃气导热油炉，为脱酸系统，脱汞脱水系统供热，燃料为复热后的LNG 储罐中闪蒸出的BOG。其中高温导热油负荷150kW，供回油温度280/260℃；中温导热油热负荷650kW，供回油温度180/160℃。

本项目所需脱盐水量0.3t/h，脱盐水系统原水来自全厂生产给水系统。设计1套0.3t/h的脱盐水系统，布置在联合动力厂房内。

- 3）导热油系统和脱盐水系统

（1）导热油炉

台数：1台

热负荷：1000kW

高温供油温度：  280℃

高温回油温度：  260℃

低温供油温度：  180℃

低温回油温度：  160℃

额定工作压力：0.6MPa

负荷调节范围为60～110%。

设计热效率大于90%。

年运行时间：8000h

排烟温度：不高于170℃

有机热载体炉正常运行，环境温度为25℃时，本体外表面温度≤50℃。

（2）脱盐水装置

设备主要配置清单：

预处理系统        1套

反渗透系统        1套

EDI系统          1套

电控系统          1套

- 4）燃烧系统

导热油炉燃烧采用全自动调节，保证锅炉技术参数相匹配，火焰粗细、长短与炉膛形状相适应，不冲刷受热面。燃烧器负荷调节范围：60％~110％。燃烧器具有自动点火、检漏、吹扫、燃气压力高低报警，风压低报警，负荷大小，故障报警、显示等功能，保证系统运行安全。

- 5）设备布置

导热油炉采用室外布置，主要设备有导热油锅炉、高温导热油循环泵、低温导热油循环泵、储油罐、膨胀槽等，导热油锅炉系统单套占地面积为8.1m×5.1m，膨胀槽高位布置。导热油锅炉系统、脱盐水系统主要设备见表1-20。

表1-20          导热油锅炉系统、脱盐水系统主要设备表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 导热油锅炉系统 |  |  |  |
| 1 | 导热油加热炉 | 额定热负荷1000kW N=11kW | 1套 |  |
| 2 | 中温导热油循环泵 | Q=100m3 /h H=32m N=22kW | 2台 | 一用一备 |
| 3 | 高温导热油循环泵 | Q=29m3 /h H=60m N=22kW | 2台 | 一用一备 |
| 4 | 注油泵 | KCB55 Q=3.3m 3/h 排出压力0.33MPa N=1.5kW | 1台 |  |
| 5 | 储油罐 | V=4000L | 1台 |  |
| 6 | 膨胀罐 | V=2000L | 1台 |  |
| 二 | 脱盐水系统 |  |  |  |
| 1 | 脱盐水装置 | 0.5t/h 用电量10kW | 1套 |  |

#### 1.2.13.6   仪表空气

- 1）概述

联合动力厂房内的空压制氮装置提供压缩空气作为本项目所需的仪表空气，本项目液化装置制冷用氮、压缩机氮封、生产装置开停车氮气置换由空压制氮装置产生的氮气提供。

- 2）装置的用气负荷

仪表空气采用压缩空气，仪表空气管道系统设计压力为0.8MPa。装置的总用气负荷为240Nm3/h。

3）仪表空气系统：经空压机、净化装置得到仪表空气，供各用气点使用。选用一台工作压力为 0.8MPa，工作温度为常温，容积为 20m3 的仪表空气储罐。

氮气系统：气源取自空压机，经变压吸附装置实现氧氮分离，分离后的氮气储存于氮气储罐，供工艺压缩机氮封等用气点使用。选用一台 20m3，工作压力为 0.8MPa 的氮气储罐。

空压机选型：考虑其它临时性用氮气以及开停车的用气量，制氮机设计产气量选为 150Nm3/h，；仪表用气设计气量选为 150Nm3/h；计算所需压缩空气气量为 1080Nm3/h，折合为 18Nm3/min。

选用单台 18Nm3/min 的水冷式螺杆压缩机 2 台，一开一备，排气压力1.0MPa。

#### 1.2.13.7   采暖通风情况

1）采暖方案

马龙累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数为0天，无需设置供暖措施。

2）空调方案

门卫及营业室、门卫设置冷暖分体空调进行夏季制冷。

本项目中央控制室设置风冷式恒温恒湿机组夏季制冷、冬季供暖，室外新风进入新风机组经初效、中效、化学过滤与回风混合进入空调机组，经初效、表冷/加热、加湿经风管送入空调房间内。制冷采用风冷，室外机放于室外地面；加热采用电加热；加湿采用电极加湿，加湿采用过滤后的自来水。

恒温恒湿机组设置控制柜，机组的制冷、加热、加湿等实行全自动控制，能实现对机组的启停控制、状态显示、事故报警及能与火灾报警系统联锁功能，当火灾报警系统启动时，应能实现急停空调机组的功能。

总空调面积为508㎡，空调总冷负荷为61kW，面积冷负荷为120W/㎡。

3）通风方案

本次设计采取自然通风为主，当自然通风不能满足卫生、环保或者工艺要求时设计机械通风，对可能发散大量有害气体或有爆炸危险气体的建筑物设置事故通风。

联合动力厂房设置轴流风机进行机械通风，通风换气次数为6次/时，风机安装于边墙上。分析化验室设置防爆轴流风机进行机械通风，通风换气次数为12次/时，防爆轴流风机与可燃气体检测报警连锁，防爆风机在室内及室外外墙靠近外门处均设置电气开关。

消防泵房设置轴流风机进行机械通风，通风换气次数为6次/时，风机安装于边墙上。

变电站设置轴流风机进行机械通风，通风换气次数为8次/时，风机安装于边墙上。

BOG压缩机房设置防爆轴流风机进行机械通风，通风换气次数为12次/时，防爆轴流风机与可燃气体检测报警连锁，防爆风机在室内及室外外墙靠近外门处均设置电气开关。

通风特性表见表1-21。

表1-21      通风特性表

| 序号 | 主项名称 | 生产类别 | 电气防爆等级 | 主要有害物 | 换气次数（次/h） | 通风 方式 | 风量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联合动力厂房 | 戊 |  | / | 6 | 机械排风 | 8910 |
| 2 | 消防泵房 |  |  | / | 6 | 机械排风 | 2138 |
| 3 | 变电站 |  |  | / | 8 | 机械排风 | 25344 |
| 4 | 分析化验室 |  | ExdIIBT4 | 天然气 | 12 | 机械排风 | 7425 |
| 5 | BOG压缩机房 |  | ExdIIBT4 | 天然气 | 12 | 机械排风 | 5703 |

#### 1.2.13.8   消防系统

- 1）总图

设备与装置内、外建、构筑物之间的防火间距符合《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004及《建筑设计防火规范》GB50016-2014的间距要求。

本项目2个装置各设两个进出口，人车分流。消防道路宽4-6m，净空大于5m，坡度不大于8%，道路与建构筑物之间无妨碍消防操作的高大树木及构筑物等，满足消防车辆通行的要求。

- 2）生产工艺

天然气易燃烧爆炸，当设备或管道泄漏时，与空气能形成爆炸性混合物，遇火源或热源发生火灾爆炸事故；当蒸气云团被点燃发生火灾时，热辐射也将对人体造成伤害。在生产过程，若可燃气体在管道内流速过快，而且静电接地设计有缺陷，或接地不良，也会引起火灾爆炸事故。

工程设计中考虑工艺物料及生产特点，设置火灾可燃气体报警系统（FGS）。完成整个装置全部生产过程的监控及停车联锁。

装车站按规范要求配置足够的灭火器材，要求加强维护保养，确保完整好用。在站区内还设置有醒目的“严禁烟火”、“安全操作”等安全标志。

- 3）建筑

防火、防爆：本项目建、构筑物耐火等级均为二级。水平、垂直通道及安全出入口的设置均应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014的要求。有防爆要求的工段敞开式布置，如果按工艺要求有围护的厂房，利用门窗或轻质屋面、轻质墙体泄爆，其泄爆面积满足泄压要求。防爆厂房地面为不发火地面。防火分区划分见表1-22，有爆炸危险建、构筑物泄爆面积满足规范要求，主要建筑物的安全疏散门均向外开启。

表1-22     防火分区划分表

| 序号 | 名 称 | 占地面积m2 | 建筑面积m2 | 规范中防火分区最大允许面积m2 | 层数 | 生产类别 | 防火分区（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOG压缩厂房 | 156.25 | 156.25 | 3000 | 1 | 甲类 | 1 |
| 2 | 联合动力厂房 | 465 | 465 | 不限 | 1 | 戊类 | 1 |
| 3 | 控制室 | 609.5 | 609.5 | 2500 | 1 | 公共建筑 | 1 |
| 4 | 消防泵房 | 50.05 | 50.05 | 不限 | 1 | 戊类 | 1 |
| 5 | 变电站 | 601.25 | 601.25 | 8000 | 1 | 丙类 | 1 |
| 6 | 门卫及营业室 | 77.5 | 77.5 | 2500 | 1 | 公共建筑 | 1 |
| 7 | 门卫 | 40 | 40 | 2500 | 1 | 公共建筑 | 1 |

4） 水消防系统

（3）室内、外消防给水设计

①室外消防

厂区消防水流量根据厂区消防用水量最大的LNG储罐计算。

根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第9.5.1规定，本项目新上2座150 m3LNG储罐，固定喷淋的供水强度不小于0.15L/（s. m2)，着火罐按全面积计算，邻近罐按全面积一半计算，固定喷淋流量46L/S，水枪用水量30L/S；火灾延续时间为6h，消防水池有效容积为2000m3。

②室内外消防设施的设置

本厂区最大建筑物为压缩厂房，建筑尺寸为12×12×8m，建筑体积1152m3。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定，同时使用水枪数为两支，室内消防用水量为10L/s。火灾延续时间为3h，消防总用水量为108m3。

新建厂区室内消火栓布置严格按有关规范进行，间距不大于30m，采用单栓室内消火栓，布置在门口、楼梯口等便于发现和使用的地方。消火栓采用SN65型消火栓。

室外采用SSFT100/65-1.0防撞调压型地上式室外消火栓，间距不大于60m，依规范进行合理布置。

在室外消火栓旁设置水带箱，箱内应配备2-6盘直径DN65mm、每盘长度20m的带快速接口的水带和2支入口直径65mm、喷嘴直径19mm水枪及一把消火栓钥匙，水带箱距消火栓不宜大于5m。

本项目消防以水为主，同时站房、泵房、办公区和储罐区配备手提式ABC类干粉灭火器或推车式干粉灭火器，灭火器布置在站房、泵房、综合楼、储罐区等便于及时发现和使用地方。

室外消防供水

LNG 储罐宜采用水喷雾灭火系统。每个储罐设置一组雨淋报警阀组。控制室火灾报警系统显示雨淋报警的启闭状态。当储罐罐体温度过高报警时，自动开启雨淋阀对储罐进行冷却，也能通过手动开启控制室内雨淋阀的操作按钮或现场手动开启雨淋阀对储罐进行冷却。

在 LNG 储存防火堤外增设 1 台型号为 PS30 的消防水炮。

室外消防埋地供水干管采用 DN300 钢丝网骨架塑料复合管，电熔连接。

③消防水泵房的设置及设备一览表

消防水泵设置在泵房内，采用型号为XBD7.2/80型电动消防水泵1台，采用型号为XBC7/80型柴油消防水泵1台，互为备用，每台消防泵均从吸水总管上吸水。消防稳压系统设置型号为XQB7.0/5-300的消防稳压装置一套，流量为5L/s，扬程为70mH2O。消防水泵组设有两条出水管与室外消防环状管网连接，当其中一条检修时另一条仍能供应全部消防设计流量。

消防设备表见表1-23。

表1-23   消防设备表

| 序号 | 名称规格 | 材料规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动消防水泵 | XBD7.2/80 Q=80L/s H=72m W=132kW | 台 | 1 | 1用 |
|  | 柴油消防水泵 | XBC7/80 Q=80L/s H=72m W=110kW | 台 | 1 | 1备 |
| 2 | 消防稳压设备 | XQB7/5 | 台 | 1 |  |
|  |  | 配套稳压泵:XBD8.5/5 Q=5L/s H=70m W=7.5kW | 台 | 2 | 1用1备 |
|  |  | 配套气压罐有效容积：300L | 台 | 1 |  |
| 3 | 潜水排污泵 | 50WQ/C249-1.1 Q=15m3/h H=10m W=1.1kW | 台 | 1 |  |
| 4 | 消防泵房 | 7.2×6×7.5m（长×宽×高） | 座 | 1 | 地下3.5m |
| 5 | 事故水池 | 13.5×9.8×5.5m（长×宽×高） | 座 | 1 | 地下式 |

消防水泵可在现场手动启泵、控制室手动启泵也可通过出水总管上的压力开关自动启动；消防水泵手动停泵，由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。

5）其他消防系统

本项目在站房、泵房、办公区和储罐区配备手提式ABC类干粉灭火器或推车式ABC类干粉灭火器，灭火器布置在站房、泵房、综合楼、储罐区等便于及时发现和使用的地方。在装置区内设置移动式高倍数泡沫灭火器。

在项目建设和生产过程中应定期对消防设施进行检查，积极贯彻“预防为主，防消结合”的方针，长期对职工进行安全和消防教育，提高职工的火灾防范意识，加强生产安全管理，实现安全生产。

CNG母站工艺装置区和加气区分别配置2台35kg推车式磷酸铵盐干粉灭火器和2具5kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器。站控室配置1台MTT/24型推车式二氧化碳灭火器。

- 脱盐水站

脱盐水站内设计有 1 套处理量为 1t/h 的脱盐水系统，其流程见1-4：

絮凝剂添加

阻垢剂投加

化学清洗装置

自来水

原水箱

增压泵

过滤器

保安过滤器

高压泵

反渗透装置

除盐水箱

软水器

纯水箱

除盐水泵

使用点

图1-4  脱盐水工艺流程图

- 储运系统

本项目在 100%负荷运行时，最大 LNG 的产量为 20.88m3/h，每天最大的产量约 501.12m3。本项目设低压双层低温 LNG 储罐 2台，公称容积

150m3，储存周期约 2.5 d。LNG 储罐的内罐材质选用 S30408，符合《不锈钢热轧钢板》的要求。外罐材质选用 Q345R，符合《压力容器用钢板》的要求。内罐和外罐之间充入珠光砂，并充入干燥氮气密封。

本项目设外置低温泵2台，流量为80m3/h，扬程为80m。设置LNG装车臂2台，工作压力为0.4MPa，工作温度为-156.8℃。

- 火炬和安全泄放系统

本项目设置可燃气体排放系统，各装置可燃气体放散至可燃气体排放系统，汇于总管，最终至火炬燃烧。火炬选用高架火炬。火炬最大连续处理量12500Nm3/h，火炬系统由供货商成套供应。火炬系统主要包括：火炬燃烧器、火炬筒体、点火及控制系统、水封、分液罐及其他附属配套设施。

### 1.2.14  主要建筑物情况

#### 1.2.14.1  土建情况

1）BOG压缩机房

BOG压缩机房采用框排架钢结构，厂房生产的火灾危险性为甲类，耐火等级二级，地上一层。建筑高度8m，建筑面积156.25m2。主厂房外围护墙采用双层压型钢板复合保温墙体，颜色以乳白色为主，厂房屋面采用双层压型钢板复合保温屋面，门窗采用塑料门窗。内装修部分，地面采用不发火细石混凝土地面。

2）LNG装车站罩棚

罩棚采用钢结构，罩棚的火灾危险性为甲类，耐火等级二级，地上一层，开敞式建筑，罩棚檐口高度7m，建筑投影面积184m2。内装修部分，地面采用不发火细石混凝土地面。

3）联合动力厂房

本建筑采用钢筋混凝土框架结构，厂房生产的火灾危险性为戊类，耐火等级二级，地上一层，建筑高度5m，建筑面积465m2。围护结构采用250厚加气混凝土砌块，内隔墙采用200厚加气混凝土砌块。厂房采用钢筋混凝土现浇屋面，屋面保温采用聚苯乙烯塑料板保温，高聚物改性沥青卷材防水，外墙面为水泥砂浆抹面，外刷外墙涂料，颜色以乳白色为主，门窗采用塑料门窗。内装修部分，室内顶棚采用混合砂浆顶棚，内墙面为普通抹灰墙面，地面采用细石混凝土地面。

4）控制室

本建筑采用钢筋混凝土框架结构，耐火等级二级，地上一层，建筑高度5.0m，建筑面积609.5m2。围护结构采用300厚混凝土抗爆墙，内隔墙采用200厚加气混凝土砌块。本建筑采用钢筋混凝土现浇屋面，屋面保温采用聚苯乙烯塑料板保温，高聚物改性沥青卷材防水，外墙保温采用岩棉板保温。外墙面为水泥砂浆抹面，外刷外墙涂料，颜色以乳白色为主，门窗采用塑料门窗。内装修部分，室内顶棚采用混合砂浆顶棚或吊顶，内墙面为普通抹灰墙面，地面采用细石混凝土地面或防静电地板。

5）消防泵房

本建筑采用钢筋混凝土框架结构，厂房生产的火灾危险性为戊类，耐火等级二级，地上一层，消防泵房地下部分为3.5m，建筑高度7.5m，建筑面积50.05m2。围护结构采用250厚加气混凝土砌块，内隔墙采用200厚加气混凝土砌块。厂房采用钢筋混凝土现浇屋面，屋面保温采用聚苯乙烯塑料板保温，高聚物改性沥青卷材防水，外墙面为水泥砂浆抹面，外刷外墙涂料，颜色以乳白色为主，门窗采用塑料门窗。内装修部分，室内顶棚采用混合砂浆顶棚，内墙面为普通抹灰墙面，地面采用细石混凝土地面。

6）变电站

本建筑采用钢筋混凝土框架结构，厂房生产的火灾危险性为丁类，耐火等级二级，建筑高度5.5m，建筑面积601.25m2。围护结构采用250厚加气混凝土砌块，内隔墙采用200厚加气混凝土砌块。厂房采用钢筋混凝土现浇屋面，屋面保温采用聚苯乙烯塑料板保温，高聚物改性沥青卷材防水，外墙面为水泥砂浆抹面，外刷外墙涂料，颜色以乳白色为主，门窗采用塑料门窗。内装修部分，室内顶棚采用混合砂浆顶棚，内墙面为水泥抹灰墙面，地面采用细石混凝土地面。

7）门卫及营业室

本建筑采用砖砌体结构，耐火等级二级，地上一层，房屋高度3.6m，建筑面积77.5 m2。本建筑采用钢筋混凝土现浇屋面，屋面保温采用聚苯乙烯塑料板保温，高聚物改性沥青卷材防水。围护结构采用370mm厚非粘土多孔砖，内隔墙采用240mm厚非粘土多孔砖，外墙保温采用岩棉板保温。外装修部分，外墙面为水泥砂浆抹面，外刷外墙涂料，颜色以乳白色为主，门窗采用塑料门窗。内装修部分，顶棚采用混合砂浆顶棚，内墙面为水泥抹灰墙面，地面采用地砖地面。

8）门卫

本建筑采用砖砌体结构，耐火等级二级，地上一层，房屋高度3.6m，建筑面积40 m2。本建筑采用钢筋混凝土现浇屋面，屋面保温采用聚苯乙烯塑料板保温，高聚物改性沥青卷材防水。围护结构采用370mm厚非粘土多孔砖，内隔墙采用240mm厚非粘土多孔砖，外墙保温采用岩棉板保温。外装修部分，外墙面为水泥砂浆抹面，外刷外墙涂料，颜色以乳白色为主，门窗采用塑料门窗。内装修部分，顶棚采用混合砂浆顶棚，内墙面为水泥抹灰墙面，地面采用地砖地面。

#### 1.2.14.2  结构情况

- 1）地基基础及地基处理方案的选择

根据拟建建筑物的特征及场地地质条件综合分析认为，本项目可采用浅基础：建议以②粘土或③粘土为天然地基浅基础持力层，地基承载力分别为fak=140kPa、fak=180kPa，基础形式采用独立基础或钢筋混凝土条形基础、筏板基础等。

- 2）主要结构构件材料的选用

钢筋混凝土基础采用C30、C45混凝土，钢筋混凝土框架结构及梁板采用C30混凝土，其它非主要构件采用C25混凝土。钢筋采用HRB400及HPB300。

钢结构中的焊接H型钢柱、钢梁采用Q235B、Q345B，其它构件采用Q235B。钢结构构件应做好防腐、防锈、防火处理。

墙体材料：

砌体结构的墙体材料采用：±0.000以下MU15页岩砖，M10.0水泥砂浆。±0.000以上MU10(KP1型)非粘土多孔砖，M7.5混合砂浆。

框架、排架结构的非承重外墙采用：±0.000以下MU15页岩砖，M10.0水泥砂浆。±0.000以上250mm厚A5.0加气混凝土砌块，M7.5专用砂浆。

框架、排架结构的非承重内墙采用：±0.000以下MU15页岩砖，M10.0水泥砂浆。±0.000以上200mm厚A5.0加气混凝土砌块，M7.5专用砂浆。

- 3）单体工程结构说明

（1）BOG压缩机房

厂房结构采用框排架钢结构，钢吊车梁，轻钢结构屋面，设桥式吊车一台。厂房层数为一层，抗震设防类别为乙类，基础拟采用钢筋混凝土独立基础。围护墙下做素混凝土条形基础，建筑结构安全等级为一级。地基基础设计等级为丙级，采用天然地基。

（2）LNG装车站罩棚

LNG装车罩棚采用钢框架结构，建筑抗震设防类别为丙类。屋面采用单层彩钢板，建筑结构安全等级为二级。基础采用钢筋混凝土独立基础。地基基础设计等级为丙级，采用天然地基。

（3）联合动力厂房

采用钢筋混凝土框架结构。柱、梁为矩形断面。楼面、屋面采用现浇钢筋混凝土梁板结构。层数为一层，抗震设防类别为丙类，抗震等级为二级。拟采用钢筋混凝土独立基础。填充墙下做素混凝土条形基础，建筑结构安全等级为二级。地基基础设计等级为丙级，采用天然地基。

（4）控制室

采用钢筋混凝土框架结构。柱、梁为矩形断面。楼面、屋面采用现浇钢筋混凝土梁板结构。层数为一层，抗震设防类别为乙类，抗震等级为一级。柱下拟采用钢筋混凝土独立基础。填充墙下做基础梁。外墙采用抗爆设计，为钢筋混凝土抗爆墙，墙下钢筋混凝土条形基础。地基基础设计等级为丙级，采用天然地基。

（5）消防泵房

采用钢筋混凝土框架结构。柱、梁为矩形断面。楼面、屋面采用现浇钢筋混凝土梁板结构。层数为一层，抗震设防类别为乙类，抗震等级为一级。拟采用钢筋混凝土筏板基础。填充墙下做素混凝土条形基础，建筑结构安全等级为一级。地基基础设计等级为丙级，采用天然地基。

（6）变电站

采用钢筋混凝土框架结构。柱、梁为矩形断面。楼面、屋面采用现浇钢筋混凝土梁板结构。层数为一层，抗震设防类别为乙类，抗震等级为一级。拟采用钢筋混凝土独立基础。填充墙下做素混凝土条形基础，建筑结构安全等级为二级。地基基础设计等级为丙级，采用天然地基。

（7）门卫及营业室

采用单层砌体结构，砌体承重墙，现浇钢筋混凝土梁板。建筑抗震设防类别为丙类，建筑结构安全等级为二级，基础采用墙下素混凝土条形基础，地基基础设计等级为丙级，采用处理后地基。

（8）门卫

采用单层砌体结构，砌体承重墙，现浇钢筋混凝土梁板。建筑抗震设防类别为丙类，建筑结构安全等级为二级，基础采用墙下素混凝土条形基础，地基基础设计等级为丙级，采用处理后地基。

（9）事故水池

水池采用钢筋混凝土结构，为地下式水池，池体采用C30抗渗混凝土，为提高水池的不透水性，池内采用1：2的防水水泥砂浆抹面，防水等级三级，抗渗等级P8，采用天然地基。

- 4）对施工的特殊要求

（1）开挖基坑较深时，采用有效的基坑支护措施。

（2）对水池类构筑物的要求

1）振捣混凝土时，预留孔、洞和预埋件、管与止水带等同周边混凝土应振实，预留管下部还应辅助人工捣固且不得碰撞止水带；

2）施工缝处继续浇注混凝土时，应按规定做好施工缝处的处理；

（3）不发火地面的要求

有爆炸危险的厂房采用不发火地面，不发火地面采用的砂、石、嵌条、嵌缝材料等均应采用不发火花的材料配制。

#### 1.2.14.3  建构物、构筑物情况

建构物、构筑物一览表见表1-24。

表1-24        建构物、构筑物一览表

| 序号 | 名 称 | 结构类型及尺寸 （长×宽×高/深）m | 层数 | 占地面积m2 | 建筑面积m2 | 建构筑物体积（m3） | 火灾危险性类别 | 耐火等级 | 抗震 设防 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOG压缩机房 | 框排架钢结构12×12×8 | 1层 | 156.25 | 156.25 |  | 甲类 | 二级 | 乙类 |  |
| 2 | LNG装车站罩棚 | 钢框架结构 23×8×7 （投影面积） | 1层 | 184 | 92 |  | 甲类 | 二级 | 丙类 | 开敞 |
| 3 | 联合动力厂房 | 钢筋混凝土框架结构 25.5×15×5 | 1层 | 465 | 465 |  | 戊类 | 二级 | 丙类 |  |
| 4 | 控制室 | 钢筋混凝土框架结构 31×18.5×5 | 1层 | 609.5 | 609.5 |  | / | 二级 | 丙类 |  |
| 5 | 消防泵房 | 钢筋混凝土框架结构 7.2×6×7.5 | 1层 | 50.05 | 50.05 |  | 戊类 | 二级 | 乙类 |  |
| 6 | 变电站 | 钢筋混凝土框架结构 32×18×5.5 | 1层 | 601.25 | 601.25 |  | 丙类 | 二级 | 乙类 |  |
| 7 | 门卫及营业室 | 砌体结构 15×4.5×3.6 | 1层 | 77.5 | 77.5 |  | / | 二级 | 丙类 |  |
| 8 | 门卫 | 砌体结构 7.5×4.5×3.6 | 1层 | 40 | 40 |  | / | 二级 | 丙类 |  |
| 9 | 事故水池 | 钢筋混凝土水池 13.5×9.8×5.5 |  | 147 |  | 809 | / |  |  | 地下式 |
| 10 | LNG储罐防护堤 | 钢筋混凝土31.9×10.35×0.8 |  | 330.2 | 330.2 |  | 甲类 |  |  |  |
| 11 | 重烃储罐防护堤 | 钢筋混凝土16.25×9.75×0.8 |  | 158.5 | 158.5 |  | 甲类 |  |  |  |
| 12 | 撬块基础 |  |  |  |  |  |  |  |  | 270m³钢筋混凝土基础 |
| 13 | 罩棚 | 钢结构 |  | 96 |  |  | 甲类 | 二级 | 丙类 | 开敞 |
| 14 | 过滤器撬基础 | 砼结构 |  | 3.75 |  |  | 甲类 | 二级 | 乙类 |  |
| 15 | 脱水撬基础 | 砼结构 |  | 10.4 |  |  | 甲类 | 二级 | 乙类 |  |
| 16 | 缓冲罐基础 | 砼结构 |  | 1.44 |  |  | 甲类 | 二级 | 乙类 |  |
| 17 | 压缩机撬基础 | 砼结构 |  | 36.21 |  |  | 甲类 | 二级 | 乙类 |  |
| 18 | 加气柱基础 | 砼结构 |  |  |  |  | 甲类 | 二级 | 乙类 |  |
| 19 | 挡墙 1 | 砌体结构 |  |  |  |  |  |  | 丙类 |  |
| 20 | 危险化学品仓库 |  |  |  |  |  | 甲类 | 二级 | 乙类 |  |

### 1.2.15  生产装置“四区”分离情况

该公司天然气应急调峰设施一、二期项目现已全部建成并正式投入运行，按照《云南省应急管理厅关于印发云南省危险化学品生产储存企业四区分离技术指导意见的通知》有关内容要求，公司领导高度重视，认真研究，并结合实际，制定工作方案，设置隔墙及智能二道门禁系统，现已完成生产区与中央控制室、办公区、后勤保障区的“四区”分离工作。

### 1.2.16  应急救援情况

公司结合事故应急救援预案演练的实际情况和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020），编制了项目一期《曲靖市马龙区盛能燃气有限公司生产安全事故应急预案》，明确了公司关键装置及重点部位，成立了应急救援组织，并不断修改完善事故应急救援预案，并定期进行事故预案演练。《曲靖市马龙区盛能燃气有限公司生产安全事故应急预案》、《曲靖市马龙区盛能燃气有限公司生产安全事故风险评估报告》、《曲靖市马龙区盛能燃气有限公司应急资源调查清单》于2019年3月5日在原曲靖市马龙区安全生产监督管理局备案。

《曲靖市马龙区盛能燃气有限公司生产安全事故应急预案》包含综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。其中专项应急预案包含重大危险源专项应急预案、火灾事故专项应急预案、爆炸事故专项应急预案、危险化学品泄漏事故专项应急预案、特殊作业事故专项应急预案、特种设备事故专项应急预案。

曲靖市马龙区盛能燃气有限公司于2019年3月5日取得生产经营单位生产安全事故应急预案告知性备案登记表（备案编号：530321- -2019-003）；2020年11月5日取得危险化学品重大危险源备案告知书（马应急危重源备字【2020】03号，重大危险源四级），有效期至2023年11月4日。

公司项目二期CNG加气母站所在公司已于2022年10月编制了《曲靖市马龙区盛能燃气有限公司应急调峰设施建设二期压缩天然气加气站应急预案》，该预案已于2022年10月10日组织专家评审通过，加气站内已颁布实施，并已报送马龙区城市综合管理局进行备案。应急救援预案中明确了应急救援组织及职责，加气站组织员工在试营业前进行了预案演练。加气站配备了相应的应急救援物资。

### 1.2.17  生产组织及劳动定员

#### 1.2.17.1  生产组织

1）组织机构

为加强项目管理，提高投资效益，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、加工经营、资产的保值增值等实行全过程负责。在项目建设过程中，建议成立施工管理部、财务部、办公室等机构，对项目的概算控制、资金使用、施工组织、建设工期及工程质量等进行管理，以确保项目按时完成。

本项目的组织机构按现代化企业设置，生产装置实行公司统一领导，遵循组织机构精简、统一、效能的原则，集中管理，减少管理人员；不搞企业办社会，人员编制根据生产装置的需要进行配置。

生产部安排生产，同时配置专职安全员负责安全生产，产品由销售部负责销售，最后报财务进行财务结算。销售计划、加工计划、采购计划、财务结算均应报总经理批准和审核。

组织结构图见图1-5。

W=12CV2

图1-5 组织机构图

2）企业工作制度及安全生产管理规章制度及岗位安全技术操作规程制定情况

1）全年工作300d，生产系统操作人员人为2班工作制，每班8h；管理系统和维修部门员工为一班制。

2）公司按照《安全生产法》、《城镇燃气安全管理条例》《云南省安全生产条例》等有关安全生产法律法规规章标准规程建立健全了公司的安全生产管理制度和岗位安全技术操作规程。

本公司安全生产管理制度和岗位安全技术操作规程制定情况见表1-25。

表1-25   公司安全生产管理制度和岗位安全技术操作规程制定情况表

| 安全生产责任制 | 一 总则 |
| --- | --- |
|  | 二、 安全生产方针与基本原则 |
|  | 三、安全管理组织体系 |
|  | 四、 总经理安全生产责任制 |
|  | 五、副总经理安全生产责任制 |
|  | 六 总工程师安全生产责任制 |
|  | 七、 部长（包括副职）安全生产责任制 |
|  | 八、 工程技术人员安全生产责任制 |
|  | 九、值班长（包括副职）安全生产责任制 |
|  | 十、 班组（专、兼职）安全员安全生产责任制 |
|  | 十一、 主操安全生产责任制 |
|  | 十二、 分析化验人员安全生产责任制 |
|  | 十三、 操作工安全生产责任制 |
|  | 十四、安全环保部安全生产责任制 |
|  | 十五、 生产运营部安全生产责任制 |
|  | 十六、 技术质量部安全生产责任制 |
|  | 十七、 保卫部门安全生产责任制 |
|  | 十八、 供销部门安全生产责任制 |
|  | 十九、 计划财务部门安全生产责任制 |
|  | 二十、 人事行政部安全生产责任制 |
|  | 二十一、加气站安全生产责任制 |
| 安全生产管理制度 | 安全生产会议制度 |
|  | 安全生产责任考核制度 |
|  | 安全生产奖惩制度 |
|  | 安全教育制度 |
|  | 安全管理、规程修订管理制度 |
|  | 生产设施设备管理制度 |
|  | 特种设备安全管理制度 |
|  | 特种作业人员管理制度 |
|  | 安全生产五同时管理制度 |
|  | 安全检查管理制度 |
|  | 安全生产费用提取及使用管理制度 |
|  | 危险作业许可及管理规定 |
|  | 危险作业许可证管理制度 |
|  | 安全保卫管理规定 |
|  | 劳动保护用品管理规定 |
|  | 专兼安全员管理办法 |
|  | 安全生产“三违”现场监察管理办法 |
|  | 安全事故管理规定 |
|  | 消防安全管理规定 |
|  | 危险化学品管理规定 |
|  | 重大危险源管理规定 |
| 岗位安全技术操作规程 | 一、主装置 |
|  | 1、概述 |
|  | 2、净化系统操作规程 |
|  | 3、分析操作规程 |
|  | 4、导热油炉系统操作规程 |
|  | 5、预冷压缩机组操作规程 |
|  | 6、主制冷压缩机组操作规程 |
|  | 7、制冷剂储罐操作规程 |
|  | 8、储运系统操作规程 |
|  | 9、BOG压缩机组操作规程 |
|  | 10、火炬系统操作规程 |
|  | 11、装车操作规程 |
|  | 二、公用工程系统 |
|  | 1、空压机组操作规程 |
|  | 2、制氮机组操作规程 |
|  | 3、循环水系统操作规程 |
|  | 4、消防系统操作规程 |
|  | 5、纯水系统操作规程 |
|  | 三、各工段紧急停车处理流程 |
|  | 四、CNG加气母站岗位安全技术操作规程 |
|  | 1、卸车安全操作规程 |
|  | 2、加气作业指导书 |
|  | 3、加气机操作规程 |
|  | 4、压缩机安全操作规程 |
|  | 5、仪表控制系统操作规程 |
|  | 6、车辆加气前后检查操作规程 |

#### 1.2.17.2  劳动定员

项目劳动定员以精简、统一、节约为原则，以方便管理、提高经济效益为目的，采取岗位定员的办法，定岗定员。项目投产后，管理机构将根据公司的实际需求，提出车间用人计划，并提交公司讨论决定。

- 1）生产班制及工作时间

车间按4班3运转工作制，每班工作8h，年操作时间按330d。

- 2）劳动定员表

本项目全厂总定员为66人，定员表见表1-26。

表1-26             定员表

| 序号 | 工段名称 | 每班定员 |  | 管理 人员 | 操作 班次 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产工人 | 辅助工人 |  |  |  |
| 1 | 公司领导层 |  |  | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 综合办 |  |  | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 生产技术管理部 |  |  | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 财务部 |  |  | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 营销部 |  |  | 2 | 1 | 2 |
| 6 | 安环科 |  |  | 3 | 1 | 3 |
| 7 | 生产及辅助车间 | 4 |  |  | 4 | 16 |
| 8 | LNG储罐及装车站 | 2 |  |  | 4 | 8 |
| 9 | 中央控制室 | 4 |  | 1 | 4 | 17 |
| 10 | 分析化验 | 1 |  | 1 | 4 | 5 |
| 11 | 维修 | 3 |  | 1 | 2 | 7 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 66 |

#### 1.2.17.3  人员培训

公司管理人员如总经理、副总经理、高级技术人员、管理人员由董事会委派；生产领班及技术骨干来源主要有三个渠道：一是由企业中挑选进行培训；二是从同行业中聘请，三是从应届专业学校毕业生中直接选拔。一般工作人员由公司内部调配解决，不足部分向社会公开招聘，择优录取。

要安排好企业员工的培训，以便受训人员可及时投入到设备安装调试和试生产中。

技术培训主要内容包括全员文化素质培训、生产管理培训、关键技术的应用培训、关键设备的操作与维修培训、质量控制培训、安全培训等。培训对象包括生产工人、技术人员及管理人员。培训方式以国内为主，具体培训措施：

1）组织理论知识学习，提高职工文化知识水平。

2）在本项目投产前组织各类新增人员就地培训，上岗前要组织考核，择优上岗。

3）聘请有实践经验的专家来厂现场指导传授技术。安排有实践经验的技术人员给不同岗位的干部工人上课，提高全员业务素质。

4）关键岗位需由设备提供商负责培训。

5）公司主要负责人和安全管理人员已经有关部门培训考核合格，持安全管理证书上岗；电工、焊工、压力容器操作工等特种作业人员已经有关部门培训考核合格，持特种操作资格证上岗。

本项目主要负责人、安全管理人员岗位培训及持证情况见表1-27。

表1-27    主要负责人、安全管理人员岗位培训及持证情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 证件类型 | 证书编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 孙守月 | 男 | 总经理 | 企业主要负责人 | 云153202200102J | 2025.7.15 |
|  | 孙守月 | 男 | 总经理 | 企业主要负责人 | 150404198110283918 | 2024.4.14 |
|  | 张磊 | 男 | 站长 | 安全生产管理人员 | 云253202200178J | 2025.07.14 |
|  | 付仕昆 | 男 | 安全员 | 安全生产管理人员 | 53032819900311241X | 2024.4.14 |
|  | 胡波 | 男 | 安全员 | 安全生产管理人员 | 532201197504295434 | 2023.11.01 |
|  | 王宇 | 男 | 安全员 | 安全生产管理人员 | 530328198610181535 | 2024.06.23 |
|  | 丁正 | 男 | 操作工 | 车用加气站操作工 | 云353202202035J | 2025.07.14 |
|  | 高顺青 | 男 | 操作工 | 车用加气站操作工 | 云353202202036J | 2025.07.14 |
|  | 余文漾 | 男 | 操作工 | 车用加气站操作工 | 云353202202037J | 2025.07.14 |
|  | 付仕昆 | 男 | 操作工 | 车用加气站操作工 | 云353202202038J | 2025.07.14 |
|  | 付仕贤 | 男 | 操作工 | 车用加气站操作工 | 云353202202039J | 2025.07.14 |
|  | 余福志 | 男 | 操作工 | 车用加气站操作工 | 云353202202040J | 2025.07.14 |
|  | 刘哲 | 男 | 总工程师 | 燃气输配场站运行工 | 云353201700006G | 2022.08.21 |
|  | 余文漾 | 男 | 助理/ | 燃气输配场站运行工 | 云353201700008G | 2022.08.21 |
|  | 付仕昆 | 男 | 助理/ | 燃气管网防护工（燃气管网维抢修工） | 云353201700010G | 2022.08.21 |
|  | 陶文杰 | 男 | 后勤 | 燃气管网防护工（燃气管网维抢修工） | 云353201700002G | 2022.08.21 |
|  | 郝梦宇 | 男 | 协调 | 特种设备操作人员 | 120224199503056218 | 2022.11.15 |
|  | 高顺青 | 男 | 操作工 | 固定式压力容器操作 | 530321197205261516 | 2022.12.18 |
|  | 杨立宏 | 男 | 操作工 | 固定式压力容器操作 | 530321198807111317 | 2022.12.18 |
|  | 余福志 | 男 | 技术员/ | 压力管道巡检维护 | 532223197708200538 | 2022.12.18 |
|  | 高顺青 | 男 | 操作工 | 移动式压力容器充装证R2 | 530321197205261516 | 2023.03.11 |
|  | 付仕昆 | 男 | 助理/ | 移动式压力容器充装证R2 | 53032819900311241X | 2023.03.11 |
|  | 余福志 | 男 | 技术员/ | 移动式压力容器充装证R2 | 532223197708200538 | 2023.03.11 |
|  | 丁正 | 男 | 操作工 | 移动式压力容器充装证R2 | 530302198806142411 | 2024.09.01 |
|  | 杨立宏 | 男 | 操作工 | 移动式压力容器充装证R2 | 530321198807111317 | 2024.09.01 |
|  | 杨立宏 | 男 | 操作工 | 特种设备管理A | 530321198807111317 | 2025.8 |
|  | 付仕昆 | 男 | 助理/ | 特种设备管理A | 53032819900311241X | 2025.8 |
|  | 郝梦宇 | 男 | 协调 | 特种设备管理A3 | 120224199503056218 | 2022.11.18 |
|  | 杨荣增 | 男 | 操作工 | 移动式压力容器充装证R2 | 532201198009102118 | 2025.8 |
|  | 杨荣增 | 男 | 操作工 | R1 | 532201198009102118 | 2025.8 |
|  | 伍炫燃 | 男 | 操作工 | 移动式压力容器充装证R2 | 530321199901130914 | 2025.9 |
|  | 孙浩瑞 | 男 | 操作工 | 移动式压力容器充装证R2 | 530321200110230332 | 2025.9 |
|  | 付仕贤 | 男 | 操作工 | R1 | 530328199909162413 | 2025.9 |
|  | 孙浩瑞 | 男 | 操作工 | R1 | 530321200110230332 | 2025.8 |
|  | 丁正 | 男 | 操作工 | R1 | 530302198806142411 | 2025.8 |
|  | 湛玉兵 | 男 | 操作工 | 高压电工作业 | T530321198603240918 | 2024.9.27 |
|  | 徐洪志 | 男 | 操作工 | 移动式压力容器充装证R2 | 530321199709300311 | 2026.6 |
|  | 湛玉兵 | 男 | 操作工 | 低压电工作业 |  | 2028.8.10 |

### 1.2.18  安全生产资金投入情况

2019年-2022年10月，该公司按相关规定足额提取安全生产费用，财务单独设置账目管理，三年期间投入现场整改、安全教育培训等方面的安全投入见下表1-28。

表1-28安全投入统计表

| 序号 | 项目 | 投入费用（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 员工工伤保险 | 13175 |
| 2 | 安保互动险 | 80500 |
| 3 | 安全阀校验 | 30100 |
| 4 | 安全阀采购 | 28000 |
| 5 | 压力表检验 | 24500 |
| 6 | 压力管道全面检验 | 66000 |
| 7 | 压力容器全面检验 | 170000 |
| 8 | 防雷装置安全检测 | 100000 |
| 9 | 供电系统耐压性试验 | 90000 |
| 10 | 劳保用品 | 40000 |
| 11 | 更换过滤式防毒面具 | 6000 |
| 12 | 空呼检验 | 3600 |
| 13 | 应急器材增添 | 60000 |
| 14 | 便携式可燃气体、氧气检测仪检定 | 5000 |
| 15 | 供送电工具检验 | 10000 |
| 16 | 特种设备作业人员培训取证 | 35000 |
| 17 | 安全管理人员培训取证 | 16000 |
| 18 | 现场警示标识、标语 | 13000 |
| 19 | 应急药品 | 2000 |
| 20 | 灭火器充装 | 5600 |
| 21 | 消防泵电瓶、火炬电瓶更换 | 26000 |
| 22 | 消火栓维修更换 | 3200 |
| 23 | 充装鹤管改造 | 220000 |
| 24 | 现场有毒气体探测器安装 | 63000 |
| 合计 |  | 1120675 |

### 1.2.19  安全生产运行情况

公司按照《安全生产法》、《城镇燃气管理条例》、《云南省安全生产条例》等法律法规要求，建立健全了以安全生产责任制度为中心的安全生产管理制度，同时结合各岗位实际编制了安全操作规程。公司非常重视安全生产工作，定期对从业人员进行安全教育和培训，每年为员工购买工伤保险，按国家有关要求定期为从业人员配发劳动防护用品，特种作业人员持证上岗；定期对防雷防静电装置、压力表、安全阀、可燃气体检测仪、SIS系统、消防设施及器材、电气设备进行检测、检验；定期对设施、设备检修、保养；制定并适时修订了生产安全事故应急救援预案，应急预案经专家评审，应急预案已按有关规定报相关安全监督管理部门办理备案手续。公司每年组织相关人员针对事故应急救援预案进行了演练，并对演练过程进行了记录。公司正在开展安全标准化创建工作，自投产以来至评价基准日没有发生生产安全伤亡事故，安全生产形势总体平稳。

第2 章  重大危险源辨识

## 2.1 危险化学品重大危险源辨识

危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或贮存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）标准规定，对该项目使用的燃料、原料、中间物料、产品及副产品辨识如下：

1）危险化学品重大危险源辨识指标

单元内存在危险化学品的数量等于或超过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）标准规定的临界量，即定为重大危险源。存在危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

（1）单元内存在危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，即定为重大危险源。

（2）单元内存在危险化学品为多种品种时，则按下式计算，若满足公式，则定为重大危险源。

公式：q1/Q1＋q2/Q2+…qn/Qn≥1

式中：ql 、q2 、…、qn— 每种危险化学品实际存在量，t；

Q1、Q2、…、Qn — 与各危险化学品相对应的临界量，t。

2）危险化学品重大危险源的辨识结果

根据重大危险源辨识标准， 单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

每年按8000h计，在生产场所产生2.92t/h液化天然气，0.01t/h重烃。

本项目储罐区有2个液化天然气储罐，每个150m3，液化天然气储罐区液化天然气的储存量为：150×2×0.425=127.5t；有1个20m3的重烃储罐，重烃的储存量为：30×0.66=19.8t

按《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）规定，本项目生产装置与液化天然气储罐区视为两个重大危险源进行辨识，天然气及重烃储存临界量及与实存天然气量及实存重烃量的对比可知（表2-1）：

表2-1              天然气临界量与实际储存量情况表

| 化学品名称 | 临界量t | 实际最大储存量t |
| --- | --- | --- |
| 生产装置天然气 | 50 | 2.92 |
| 生产装置重烃 |  | 0.01 |
| 储罐区LNG |  | 114.75 |
| 储罐区重烃 |  | 17.82 |

储罐区重大危险源辨识：

对照1-9表可知，实际储存吨数/临界吨数＝（127.5+19.8）/50=2.946＞1；故本项目储罐区已构成危险化学品重大危险源。

生产装置区重大危险源辨识：

对照1-9表可知，实际储存吨数/临界吨数＝（2.92+0.01）/50=0.0586＜1；故本项目生产装置区未构成危险化学品重大危险源。

综上所述：本项目储罐区已构成危险化学品重大危险源。按照危险化学品重大危险源管理要求，企业应进行建档、登记、备案，定期检查评估，制定应急预案。告之从业人员及相关人员，在紧急情况时，应当采取的应急措施。

## 2.2 危险化学品重大危险源辨识分级

1）重大危险源等级划分

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号），重大危险源根据其危险程度，分为一级、二级、三级和四级，一级为最高级别。

2）重大危险源分级方法

（1）分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

（2）R的计算方法

W=12CV2

式中：q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：t）；

Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量（单位：t）；

β1，β2…,βn— 与各危险化学品相对应的校正系数；

α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

（3）校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，见表2-2和表2-3：

表2-2                校正系数β取值表

| 危险化学品 类别 | 毒性气体 | 爆炸品 | 易燃气体 | 其他类 危险化学品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 见表2 | 2 | 1.5 | 1 |

注：危险化学品类别依据《危险货物品名表》中分类标准确定。

表2-3        常见毒性气体校正系数β值取值表

| 毒性气体名称 | 一氧 化碳 | 二氧 化硫 | 氨 | 环氧 乙烷 | 氯化氢 | 溴甲烷 | 氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 毒性气体名称 | 硫化氢 | 氟化氢 | 二氧 化氮 | 氰化氢 | 碳酰氯 | 磷化氢 | 异氰酸甲酯 |
| β | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |

注：未在表2中列出的有毒气体可按β=2取值，剧毒气体可按β=4取值。

（4）校正系数α的取值

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见表2-4：

表2-4               校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

（5）分级标准

根据计算出来的R值，按表2-5确定危险化学品重大危险源的级别。

表2-5  危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

| 危险化学品重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

3）重大危险源分级结果

## 根据分级标准计算公式：

查表2-2，天然气为易燃气体，校正系数β值为1.5；

查《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），天然气、重烃的临界量均为50t， 本项目储罐区有2个液化天然气储罐，每个150m3，液化天然气储罐区液化天然气的储存量为：150×2×0.425=127.5t；有1个30m3的重烃储罐，重烃的储存量为：30×0.66=19.8t

根据企业提供资料，本项目500m范围内常住人口100人以上，查表2-4可知，校正系数α=2.0；

故

R=αβ1q150+β2q2Q2+⋅+βnqnQn

=2.01.5×19.850+1.5×127.550=8.838

本项目生产装置及储罐区危险化学品重大危险源R值为8.838，查表2-5危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系可知，本项目储罐区危险化学品重大危险源属于四级重大危险源。

企业当依据国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和监控设施进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。同时企业应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。检查记录应当至少保存3年。

企业应当对重大危险源的安全生产管理人员、岗位操作人员进行安全培训和考核，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。企业安全生产管理制度中应当明确重大危险源的变更管理，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，对变更的实施履行内部审批及验收程序。

企业应标制定重大危险源事故应急预案，以及紧急情况下的现场应急处置方案。并按要求制定演练计划，开展应急预案演练：同时企业应当配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用。对存在吸入性有毒、有害气体、涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，配备便携式监测报警设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏等应急器材和设备。

# 第3章  评价时的相关影像图片资料

| 评价人员现场照片 | 中控室 |
| --- | --- |
| 评价人员现场照片 | CNG加气母站 |
| 2×150m3LNG储罐区（四级重大危险源罐区） | 二期CNG加气母站加臭、脱水设备 |
| 中心控制室DCS操作画面 | 中心控制室视频监控画面 |
| 引至中心控制室的生产现场可燃气体报警点 | 中心控制室防触碰的紧急停车系统按钮 |
| 二期CNG加气母站现场设置的充装安全操作规程 | 危险化学品仓库 |
| LNG罐区四周设置的防护墙、消防泵、消防炮 | LNG充装站台 |
| 二期CNG加气母站压缩机内部设置可燃气体检测仪器 | 一期液化天然气装置脱酸撬 |
| 一期液化天然气装置区设置的安全风险分级图 | 一期重烃储罐区 |
| 生产区出入口 | 脱酸装置区 |
| 中控室 | 办公区 |